# 电力系统小电流接地故障自动监测装置

### 一、电力系统小电流接地故障自动监测装置（论文文献综述）

袁大牛[1]（2021）在《中性点非有效接地方式下一种脉冲大电流选线研究》文中研究指明在我国35kV及以下中压输配电系统中,普遍采用中性点非有效接地方式。这种接地方式提高了中压系统的供电可靠性,但中性点非有效接地系统单相接地故障时故障相选线问题长期以来没有得到很好解决。保持中性点非有效接地方式高供电可靠性的优点同时解决这种接线方式带来的问题是中压系统的一个主要研究课题。解决这一问题的关键在于单相接地故障时准确的故障选线,由于受电力系统结构、输配电类型、故障工况等因素影响,目前应用的选线方法均有不足,研制一种高准确度的检测装置有着重要意义。本文对中性点非有效接地系统进行建模与仿真,对中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统进行分析,同时对中性点非有效接地系统发生单相接地故障时的接地电流暂态、稳态分量进行分析。在此基础上,本文研究了一种基于脉冲大电流选线方法,并开发了一种脉冲选线样机,搭建了实验平台。在小电流接地系统的中性点与地之间串接高压快速真空断路器（或高压可控硅）为核心的装置,单相接地故障发生后,系统检测到母线电压变化,判断配电网发生单相接地故障,随即中性点可控硅接通与地的连接,使中性点与故障相形成回路,小电流接地系统在短时间内切换为大电流接地模式,安装在各10k V出线的电压和电流监测装置检测到故障线路大电流信号,准确完成故障选线。仿真与实验验证了方法的有效性,并基于该方法研发了相应的工程样机。

李焱[2]（2021）在《配电网单相接地故障的选线方法研究》文中研究表明伴随着配电网结构的不断复杂化,发生单相接地故障的几率越来越大,严重影响到配电网的运行安全,及时找到故障位置发现故障线路甚为重要。采用单一选线原理进行故障选线的方法在实际应用中难以达到电力系统的运行要求,准确率和可靠性都比较差,因此利用多源判据来进行综合选线逐步成为当前的发展趋势。小电流接地系统故障时线路中的故障电流分量不大,而且配电网系统还能继续带故障对称运行,持续供电不受影响。带故障运行危害电网安全,所以亟待解决选线问题,但是由于选线难度大,单相接地故障选线的准确性依然没有得到更为实际的提高。本文针对选线难度大的问题进一步开展研究工作,运用多源判据融合实现选线。我国在配电网中对于中性点常用的是有两种接地方式,本文首先利用等效电路模型从理论上分析中性点不接地和中性点经消弧线圈接地两种的主要特征量,即稳态特征量和暂态特征量,建立了微分方程数学模型,得到故障零序电压和零序电流的数学表达式,通过公式推导结果对比分析,验证了理论分析结果。在全面分析稳态分量和暂态分量的变化后选择选线原理,如零序电流比幅比相法、能量法、零序电流五次谐波法、零序无功功率法,每种选线原理有自身的适用范围,具有局限性。本文运用信息融合技术进行选线判断,在MATLAB仿真软件下进行模型搭建,仿真模拟判据在不同条件的实验,采用六种基本选线原理构成多源判据的基础。通过信息融合技术的使用,根据模糊理论的算法基础对每条线路建立故障隶属度函数以及对每种方法确定判据权系数函数。在故障隶属度函数和判据权系数函数的计算值后,融合决策后得到选线结果。最后通过大量仿真数据以及波形的分析,基于多源判据融合技术选线方法的正确性和可靠性得到验证,本文提出的选线方法均实现正确选线,为解决选线问题的难题提供方法选择。

刁春燕[3]（2021）在《具备故障快速转移装置的配电网单相接地故障定位技术》文中提出配电网作为用户与输电网之间的桥梁,与千万人民群众的生产生活密切相关,是公共基础设施的重要组成部分。随着现代电子技术、通讯技术、计算机及网络技术的发展,如何实现配电网的有效保护与智能控制,从而能够安全、稳定、经济、高效的为用户输送电能,成为广大学者的研究热点。近年来我国配电网规模不断扩大,消弧线圈由于受到无法补偿高频和有功分量以及容量受限两方面的限制,越来越来多的被故障快速转移装置取代。故障快速转移装置的基本原理是在系统发生单相接地时,迅速在站内将故障相母线金属性接地以限制故障相电压,从而实现熄弧。目前安装故障快速转移装置的配电网存在两个问题亟待解决:1.由于故障快速转移装置动作迅速,故障相母线接地后会掩盖线路上原本用于故障选线和定位的故障信息,传统的选线定位方法容易失效;2.目前故障快速转移装置动作后无法辨识原故障点状态,存在多次接地等动作流程不完善的问题。而故障快速转移装置让故障相母线接地这一附加动作,使故障信号在该动作前后产生的变化可以作为选线定位以及故障点辨识的依据,且无需将所有线路故障信息集中分析,测点就地即可完成判断。目前随着我国中性点不接地的中压配电网越来越多的采用故障快速转移装置,在其基础上进行单相接地故障的综合处理研究极具发展前景,且十分必要。为此,本文主要基于安装有故障快速转移装置的中性点不接地配电网开展了故障选线、定位以及原故障点状态辨识的理论研究与装置研发工作:1.研究了利用故障相母线接地产生的附加信号来进行故障区段定位的方法。中性点不接地方式下,配电网发生单相接地故障时,投入故障快速转移装置,考虑原故障点消除与原故障点未消除两种情况以及过渡电阻的影响,深入对比分析了熄弧装置动作前后故障路径与非故障路径零序电流幅值与相位变化特征差异,结合馈线终端设备,提出利用零序电流幅值比及相位偏移辨识故障路径,实现选线与就地快速故障区段定位,并对定位流程进行了设计。2.结合上述选线结果,研究了故障相母线接地后,在原故障点消除与原故障点未消除两种情况下,母线接地点电流以及故障线路零序电流的幅值差异,分析设计了原故障点状态辨识判据。在原故障点成功消除的情况下加速退出故障快速转移装置,在原故障点未成功消除的情况下,闭锁故障快速转移装置,完善了装置的动作流程。利用ATP/EMTP软件对上述选线定位以及故障状态辨识方法进行仿真,结果证明了所提出的故障处理方法的正确性和实用性。3.综合考虑配电网现有装置的配置情况,研发了基于故障快速转移的故障处理系统装置,针对实际应用中装置的需求进行了硬件和软件的开发,实现了配电网单相接地故障熄弧选线定位一体化处理,确保单相接地故障区段的快速就地定位和故障快速处理,辅助配电网建设改造,服务经济社会发展。

梁雨婷[4]（2021）在《基于数据和模型双驱动的配网故障选线可靠性提升研究》文中研究指明作为承担电力输送任务中至关重要的一环,配电网发挥着极其重要的作用,其与用户联系最为紧密。我国大部分的配电网均采用中性点不直接接地的中性点运行方式,即小电流接地方式,而当小电流接地系统发生单相接地故障时,小电流故障选线装置及时进行选线,并快速隔离故障,其对配电网的供电可靠性起着重要的作用。但由于配电网拓扑结构复杂,且运行方式多变,线路众多,故障检测困难,目前使用的各类故障选线装置选线正确率不高,选线原理单一,导致很多地方对小电流故障选线装置失去信任,回到拉路选线的老路上,使小电流故障选线装置的技术发展停滞,理论仿真与实际工程运用存在较大差距。传统的配电网故障辨识与选线算法的研究大多依赖于固有的仿真模型,本文将小电流故障选线装置中存储的历史故障数据进行综合考虑,将这些已经存在的历史故障数据集成起来,进行综合分析,提取海量数据中有用的信息,在整体上把握配电网的运行状况与真实的故障特征,挖掘出配电网实际运行的故障特征信息。首先总结小电流接地系统发生单相接地故障时的故障信号特征,从稳态与暂态分别对单相接地故障的原理进行分析。结合仿真数据进行说明,阐述记录的历史故障数据与仿真数据之间的细微差别。其次对大量的历史故障数据进行预处理,以故障线路与非故障线路的物理模型差异为依据,运用测后模拟的思想对数据进行清洗,保留有效数据,剔除无效数据。再针对历史故障数据对单相接地故障的发生规律进行分析,分析历史故障数据中瞬时性、永久性接地故障,高阻、低阻性接地故障,小故障角、大故障角接地故障的分布规律,从不同维度分析故障特征,从数据中认知配电网的复杂运行行为。再对选线功能进行实证分析,进行选线正确性的验证,并基于历史故障数据对线路参数进行估计,并对工程接线错误进行纠正。最后基于历史故障数据与仿真数据,建立故障数据集,并提出基于PSO-Kmeans粒子群优化聚类的故障选线新方法,运用故障数据集对提出的选线算法的选线正确性进行验证。同时,针对难以完成选线的复杂故障,提出一套基于历史故障分布规律与风险评估的智能拉路策略。

李玲颖[5]（2021）在《城市配网小电流接地故障智能选线系统的设计与实现》文中认为现代电网的安全生产运行与调度自动化系统有密切的关系,其可靠性决定了系统能否安全的运行,同时对国家的经济有很大的影响。随着调度业务向“调控一体化”全面转型,运行机制、业务范围、安全职责发生了深刻变化,作为保障电网调控实时安全和调控业务稳定运行的自动化专业也面临严峻挑战。为了提高供电服务质量,降低长时间单相接地带来的设备损坏和安全隐患,解决大城市配电网电缆单相接地故障引起的同沟电缆设备群伤和人身触电安全风险,解决调度人员处理线路单相接地故障时凭经验、无依据的人工拉路现状,本人深入研究和拓展创新,实现了主站端接地选线方法的实用化。本文的主要研究内容如下:本文对笔者所在供电公司的配网调度自动化工作现状、配网线路单相接地故障处理工作现状和存在的问题进行深入分析,并以计算机技术为基础,结合配网线路单相接地故障隔离流程,对配网智能选线管理工作进行研究分析。本文主要采用了B/S结构体系、J2EE平台、地理信息系统、SQL Server数据库以及Java语言等技术研发了城市配网小电流接地故障智能选线系统,可以促进配网线路单相接地故障处理工作效率的提升。本文所研发的智能选线系统的主要功能包括基础数据管理、电气接线图管理、配网线路监测管理、智能选线管理、综合信息查询与统计管理以及系统管理等功能。本文采用需求分析法对智能选线系统的整体体系结构、网络拓扑、总体功能、详细功能以及数据库等内容进行了详细的需求分析和总结,再采用软件结构化设计思想对城市配网小电流接地故障智能选线系统的核心功能进行了设计,采用Java语言和B/S架构完成了城市配网小电流接地故障智能选线系统的开发,同时搭建仿真测试平台对城市配网小电流接地故障智能选线系统进行了软件测试,测试结果表明本文研发的城市配网小电流接地故障智能选线系统基本满足笔者所在供电公司的实际需求。

范国瑨[6]（2020）在《基于智能电网调控系统的10kV线路接地智能选线及自动控制系统的研究与应用》文中研究说明在配电网运行过程中,配网线路单相接地故障是常见故障之一。当发生接地故障的线路或设备无法第一时间隔离时,较大的电容电流可造成线路或设备的绝缘损伤,严重时产生的电弧极易导致电缆头爆裂甚至起火,随之而来的故障范围扩大将严重影响电网及设备安全运行。陕西西咸新区电网以城市配电网为主,目前新区处于全面发展高速建设阶段,优质服务压力大,供电可靠性要求高,区域内大量施工作业现场导致配电网线路受外破儿率大,接地故障频发,但新区境内现有设备运行水平无法满足接地故障快速处置需求,急需找到一种方法提高接地故障处置效率,提升区域电网可靠性。为有效提升西咸新区10kV配电网接地故障处置效率,缓解国网西咸新区供电公司调度监控人员运行压力,本文深入挖掘分析智能电网调控系统已有的电网实时数据特征量变化情况,探索构建了以多种单相接地监测算法为基础的10kV线路接地智能选线及自动控制系统,并在系统设计、部署、测试及试运行等各个环节中结合实际故障处置案例、系统应用人员意见建议以及地区配电网运行规程等客观因素,逐步完善系统功能功能应用,建立了一套简单实用、快速高效的单相接地故障处置办法。本文提出的基于智能电网调控系统的10kV线路接地智能选线及自动控制系统已完成功能测试和试运行,分析了系统运行前后接地故障处置工作对比结果,证明了该系统具备综合运用多种接地监测算法,得出接地故障线路顺序策略,并实现故障线路开关全自动控制的条件,达到接地故障快速处置的目的。

赵卫斌[7]（2020）在《基于故障指示器的分布式小电流接地故障定位技术研究》文中提出随着经济技术的发展,配电网规模逐年扩大,作为电能从变电站至电力用户的枢纽,其供电是否可靠,直接影响着电力用户的满意程度。我国配电网中性点广泛采用不接地或经消弧线圈接地方式运行,线路发生单相（小电流）接地故障时,故障信号微弱,不易检测,而接地故障占配网故障比重很高;加之配网侧负荷分布的随机性、拓扑复杂度和数据处理规模等方面持续扩大,加剧了故障处理难度,因此提高单相接地故障定位速度、减小故障发生时间,成为配电网故障处理的研究热点。故障指示器作为区段定位的有效手段,在配电网中应用广泛,但集中式的故障定位模式需要故障指示器、通信系统、子站或主站的可靠协调配合,参与环节多、故障处理时间较长、主站依赖程度高,而且在现场实际应用中,存在软件产权、系统管理权限等的限制。针对目前故障指示器在小电流接地故障定位应用中存在的技术难题,提出了一种基于故障指示器的分布式小电流接地故障定位方法。本文的主要研究内容有:（1）概述了两种典型的小电流接地方式及特点,介绍了故障指示器的结构及功能,对比分析了集中式和分布式故障定位的基本原理及优劣势,为课题研究的开展奠定基础。（2）从小电流接地故障三相系统入手,建立了暂态零模等值电路,分析利用不同故障特征实现故障定位的机理及具体算法。（3）探讨了利用故障指示器实现分布式故障定位的关键技术。建立了基于故障指示器的分布式小电流接地故障定位系统,详细介绍了系统的结构、启动和工作模式;围绕分布式故障定位的实现过程,分析了拓扑识别与建模、对等通信组网和故障指示器信号采集等关键技术;最后给出将不同故障定位算法和分布式控制方法相结合,系统实现区段定位的流程。（4）利用电磁暂态仿真软件ATP搭建了小电流接地故障仿真模型,配合Matlab对算法进行验证;通过现场接地试验对故障指示器就地指示功能和分布式故障定位系统进行了测试,结果表明所提方法能准确定位。本文从故障定位算法和模式两方面进行优化,综合提高故障指示器在小电流接地故障区段定位方面的实用性,加速故障处理效率,从而对提高供电可靠性具有十分重要的意义。

贺佳[8]（2019）在《配电网单相接地故障分析及故障定位装置设计》文中研究指明在现阶段配电网中,中性点接地的主要方式有经消弧线圈、电阻、不接地等运行方式,即中心点非有效（或小电流）接地。这一系统如果出现单相接地故障,仍可以带故障继续运行1小时。不过,由于非故障相对地电压将提高为原有水平的（?）倍,考虑到其耐压设计值为相电压,如果长时间运行会导致绝缘结构受损,甚至出现更严重故障。所以,需要在发生故障后尽快锁定故障点和故障线路。目前应用较为成熟的配网故障定位方法是信号注入法,具有定位准确率较高的优点。然而,该方法在容错能力、自动化水平、装置性能等多个方面问题仍较大,需逐步改进。某市配电网目前有10kV线路总共568条,总长度达9475千米,其中农村电网10kV线路的长度已经达到该市10kV线路总长度的80%,而且规模还在进一步扩大,供电容量也在持续增长,可见农电网络是该市配电网的主要组成部分,其覆盖地区宽广,而且有大量分支,因此发生故障后更难定位。本文对信号注入法故障定位原理进行分析,在此基础上针对配电网单相接地故障设计了自动定位系统,该系统能够准确、自动定位故障线路。该系统基于配电网网络区域划分,应用广度优先算法进行地区搜索和定位。在全网络拓扑内进行自动分析以及精准定位,根据远程探测功能元件之间的位置和故障发生点的位置关系,提出了信息补偿算法,以解决在没有完整、准确故障信息情况下的故障进行精准定位的问题。为了保证配电网单相接地故障定位的准确性以及有效性,本文运用数据通信同时配合短消息通信的方案,对配电网故障进行准确定位。

孙小涵[9]（2019）在《提升城市配角电网韧性的研究》文中进行了进一步梳理城市配电网位于供电网架最末端,直接面向广大电力客户,是电能供应链中联系电网企业和终端用户的关键环节,是确保城市能源供应安全、实现经济效益、彰显电网企业社会责任与优质服务水平的重要载体。随着经济的日益繁荣,生活水平的迅速提升,城市配电网的发展也日新月异,其规模逐渐扩大,供电方式也越来越复杂。近年来全球频发的由极端事件引起的大停电事故引起了政府及专家学者们的高度重视,加强城市配电网应对极端灾害的能力,提高城市配电网韧性成为了电网企业日益关注的重点。韧性的影响因素可以追溯到城市配电网的方方面面,在配电网的不同运行状态下都可以采用有针对性的措施来提升其韧性。本文以10kV及以下电压等级的城市配电网为研究对象,主要工作包含配电网韧性的影响因素分析、故障类型分析、韧性提升手段提出及系统仿真,具体的工作可总结如下:1、分析了城市配电网韧性提出的背景和意义,阐述了国内外研究学者对提高城市配电网韧性所提出的手段,为后续研究提供基础。2、分析城市配电网的拓扑结构并对现有配电网网架结构、运行维护手段进行总结探索,提出影响配电网韧性的因素主要为配电网单辐射或环网等不同的拓扑结构的选择和变化,配电网分段或联络开关、供电半径及接地方式等网架结构的设计,设备巡视及故障处理等运行维护手段。通过“韧性梯形”方法来表示配电网的系统功能,提出对配电网韧性的评价指标计算方法,为配电网韧性的提升措施提供量化标准。3、分析城市配电网多发的故障类型,并对发生频率最高的单相接地故障及故障影响较大的相间故障提出保护改进方法,研究适用于现有城市配电网基础的保护策略。对单相接地故障采用小电流接地选线方法提高故障处置效率,分析小电流接地选线原理并选择零序电流比幅比相法进行保护策略的仿真验证。对相间故障提出保护三级配合方法,通过“出线开关+分支开关+分界开关”三级配合模式来提升配电网韧性。4、针对配电网故障恢复过程进行韧性提升的研究,提出基于多源协同的故障恢复方法。通过将配电网内的微电网、分布式电源、储能等发电资源互联,实现出力互补。在考虑拓扑约束、运行约束的条件下建立故障恢复模型,在IEEE13节点标准算例中对模型进行有效性验证,在PSCAD中搭建模型进行故障恢复过程暂态仿真,对故障恢复暂态过程进行分析。5、提出事故应急管理体系,通过将电力运行与多手段监测系统结合,构建灾害防御系统,结合保供电措施提出有利于提升系统韧性的重要负荷供电方式。

赵彦[10]（2019）在《小电流接地故障暂态方向多级保护的研究》文中研究表明我国中低压配电网大多采用小电流接地系统。单相接地故障在小电流接地系统中频繁发生,其概率高达80%以上。由于配电网直接与电力用户相连,结构复杂、节点众多且运行方式灵活多变,进一步增加了配电网发生单相接地故障的几率。若导线断线坠落在地面上,还存在人身触电的安全隐患。随着配电网运行管理方式的不断变革和小电流接地检测技术的发展,如何快速、准确地对小电流接地故障进行检测隔离,缩小故障停电范围,及时恢复供电、提高配电网供电可靠性具有重要意义。近年来,小电流接地故障保护技术在不断更新,但仍存在缺陷。因此,小电流接地故障保护仍是配电网研究的一个难题,需要进行更深层次的研究。针对现有配电网中小电流接地故障保护技术存在的缺陷,本文提出了基于暂态方向的小电流接地故障多级保护技术,研究了影响小电流接地故障暂态方向多级保护技术的主要因素,并对故障保护技术采取了相应的改进措施。主要研究内容如下:（1）详细叙述了配电网中性点的接地方式及其特点,并利用小电流接地故障暂态和稳态的故障信息特征实现故障的检测与隔离保护。分析了小电流接地系统中单相接地故障时暂态零模电流与暂态零模电压在特征频段（SFB）内的分布规律,利用基于希尔伯特变换（Hilbert变换）的暂态无功功率在故障线路故障点至母线区段与故障线路下游区段、健全线路方向相反的特征实现故障检测,并以该特征作为判断故障线路的保护动作判据。（2）提出了利用时间级差的小电流接地故障多级保护技术。首先,分别定义线路方向和功率参数,根据配电线路供电方向与暂态无功功率方向确认接地故障及故障点;再对不同配电线路设置对应的保护延时定值,通过保护延时和暂态无功功率算法相配合,实现小电流接地故障自愈。（3）利用电磁暂态仿真和现场故障数据进行验证。使用ATP仿真软件搭建基于暂态方向的小电流接地故障多级保护技术的模型,获取仿真数据并采用MATLAB软件进行数据处理。分别测试了不同接地电阻和不同电压初相角对该保护技术的影响。结果显示,本论文所研究的保护技术可有效实现接地故障的检测与隔离。本文提出的基于暂态方向的小电流接地故障多级保护技术由馈线终端单独完成,不依赖主站及通信。研究结果表明该技术能够有选择性地就近隔离小电流接地故障,与电压—时间型等就地型技术相比,线路开关动作次数少、故障隔离快、可靠性高。

### 二、电力系统小电流接地故障自动监测装置（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、电力系统小电流接地故障自动监测装置（论文提纲范文）

#### （1）中性点非有效接地方式下一种脉冲大电流选线研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 小电流选线研究现状

1.3 主要研究内容

第二章 中性点不接地系统单相接地故障等效模型

2.1 中性点接地分类

2.2 中性点不接地系统接地方式的接地过程分析

2.2.1 中性点不接地单相接地故障等效模型

2.2.2 中性点不接地电网单相金属接地分析

2.2.3 中性点不接地电网单相金属接地Simulink仿真分析

2.3 中性点经消弧线圈接地方式的接地过程分析

2.3.1 中性点经消弧线圈接地方式单相接地故障等效电路

2.3.2 中性点经消弧线圈接地电网单相接地Simulink仿真分析

2.4 本章小结

第三章 脉冲注入式电流选线原理及故障选线方法

3.1 脉冲注入大电流选线原理

3.1.1 可控脉冲大电流注入

3.1.2 脉冲注入大电流大小选择依据及确定

3.2 脉冲注入大电流选线工作原理

3.2.1 脉冲注入大电流选线系统构成

3.2.2 脉冲注入大电流选线工作过程

3.3 脉冲注入大电流选线特点

3.4 脉冲注入大电流选线的仿真研究

3.5 本章小结

第四章 脉冲注入式电流选线装置研制及实验系统

4.1 脉冲注入大电流选线装置研制

4.2 脉冲注入大电流选线实验环境搭建

4.3 脉冲注入大电流选线装置调试及实验

4.4 本章小结

第五章 总结与展望

参考文献

#### （2）配电网单相接地故障的选线方法研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 研究现状

1.3 故障选线存在的问题

1.4 本文研究的主要内容

第2章 配电网小电流系统单相接地故障特征理论分析

2.1 配电网中性点接地方式

2.1.1 中性点不接地

2.1.2 中性点经消弧线圈接地

2.1.3 中性点经电阻接地

2.1.4 中性点直接接地

2.2 小电流接地系统接地的主要特点

2.3 小电流接地系统单相接地故障稳态特征分析

2.3.1 中性点不接地系统单相接地故障分析

2.3.2 中性点经消弧线圈接地系统单相接地故障分析

2.4 小电流接地系统单相接地故障暂态特征分析

2.4.1 暂态电容电流

2.4.2 暂态电感电流

2.4.3 暂态接地电流

2.5 本章小结

第3章 多源判据的信息融合

3.1 信息融合理论的概述

3.2 模糊理论的决策

3.3 隶属度函数

3.4 故障选线判据及隶属度函数建立

3.4.1 中性点不接地系统判据选择

3.4.2 中性点经消弧线圈接地系统判据选择

3.5 判据的信息融合决策设计

3.6 本章小结

第4章 小电流接地系统单相接地故障仿真

4.1 仿真模型的搭建

4.2 模型参数设置

4.3 MATLAB仿真实验与结果分析

4.3.1 中性点不接地系统仿真

4.3.2 中性点经消弧线圈接地系统

4.4 本章小结

第5章 多源判据融合的模糊算法验证

5.1 判据的选择

5.2 实验数据

5.3 仿真结果

5.3.1 中性点不接地系统

5.3.2 中性点经消弧线圈接地系统

5.4 本章小结

总结与展望

1 本论文的工作总结

2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的科研成果

致谢

#### （3）具备故障快速转移装置的配电网单相接地故障定位技术（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及意义

1.2 故障快速转移方法的研究概况

1.3 故障快速转移方法下选线定位的主要技术问题

1.4 本文主要研究内容

第2章 具备故障快速转移装置的单相接地故障选线与区段定位

2.1 引言

2.2 故障快速转移装置基本原理

2.3 单相接地故障特征分析

2.4 故障转移装置动作后线路零序电流分析

2.4.1 原故障点消除时零序电流

2.4.2 原故障点未消除时零序电流

2.5 选线与区段定位方法

2.6 仿真分析

2.6.1 原故障点消除时的仿真

2.6.2 原故障点未消除时的仿真

2.7 本章小结

第3章 故障快速转移后原故障点状态辨识

3.1 引言

3.2 故障转移装置动作后母线接地点电流分析

3.3 故障转移装置动作后故障线路零序电流分析

3.3.1 原故障点消除时故障线路零序电流

3.3.2 原故障点未消除时故障线路零序电流

3.4 原故障点状态辨识方法

3.5 仿真分析

3.6 本章小结

第4章 基于故障快速转移的故障处理系统软硬件开发

4.1 引言

4.2 基于故障快速转移的故障处理系统硬件设计

4.2.1 控制单元设计

4.2.2 线路故障指示器设计

4.3 配电网故障处理系统软件设计

4.3.1 控制单元软件开发

4.3.2 故障指示器软件开发

4.4 本章小结

第5章 结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （4）基于数据和模型双驱动的配网故障选线可靠性提升研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题的目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 配电网故障的主要特点

1.2.2 故障选线装置研究与应用现状

1.3 论文的主要内容

第二章 小电流接地系统单相接地故障特征分析

2.1 引言

2.2 配电网接地故障性质与中性点接地方式

2.3 小电流接地系统故障分析

2.3.1 中性点不接地配电网的小电流接地故障分析

2.3.2 谐振接地配电网的小电流接地故障分析

2.4 仿真波形与历史故障波形的偏差

2.5 本章小结

第三章 历史故障数据驱动的单相接地故障规律分析

3.1 引言

3.2 数据概况

3.2.1 配电网故障历史数据特点

3.3 数据预处理

3.3.1 数据的格式转换

3.3.2 数据清洗

3.4 基于历史故障数据特征的故障规律分析

3.4.1 历史故障数据中的小故障角故障与大故障角故障

3.4.2 历史故障数据中的瞬时性故障与永久性故障

3.4.3 历史故障数据中的低阻故障与高阻故障

3.5 本章小结

第四章 基于历史故障数据的选线功能实证分析

4.1 引言

4.2 基于历史故障数据的选线正确率研究

4.3 基于历史故障数据的极性错误纠正

4.3.1 电压互感器极性错误实例分析

4.3.2 电流互感器极性错误实例分析

4.3.3 电流互感器接线自适应校验

4.4 基于历史故障数据的线路参数估计

4.5 历史故障数据的分布情况分析

4.6 故障数据集的建立

4.7 本章小结

第五章 基于数据和模型双驱动的故障选线与处置新方法

5.1 引言

5.2 基于PSO-Kmeans粒子群优化聚类算法的选线可靠性提升的研究

5.2.1 K-means算法

5.2.2 PSO粒子群优化算法

5.2.3 PSO-Kmeans粒子群优化聚类算法

5.2.4 基于PSO-Kmeans粒子群优化聚类的故障选线算法

5.3 基于历史故障数据与风险评估的智能拉路策略研究

5.3.1 故障概率预测

5.3.2 结合风险评估的智能拉路策略

5.3.3 实例分析

5.3.4 拉路顺序调整

5.4 本章小结

第六章 结论和展望

致谢

参考文献

附录

#### （5）城市配网小电流接地故障智能选线系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 课题研究背景

1.1.2 课题研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 电力系统接地故障国内外研究现状

1.2.2 小电流接地国内外研究现状

1.2.3 配网小电流接地故障选线国内外研究现状

1.3 本文主要研究内容和结构安排

1.3.1 研究内容

1.3.2 结构安排

第二章 相关理论和软件开发技术

2.1 引言

2.2 相关理论基础

2.2.1 配网单相故障接地故障分析

2.2.2 配网单相故障接地故障选线方法

2.2.3 结构化程序设计

2.3 软件开发技术

2.3.1 J2EE平台技术

2.3.2 GIS技术

2.3.3 B/S和C/S结构

2.3.4 SQL Server数据库

2.5 本章小结

第三章 系统需求分析

3.1 引言

3.2 系统整体需求分析

3.2.1 系统的业务需求分析

3.2.2 系统的整体体系结构

3.2.3 系统的整体功能需求

3.3 系统功能的详细需求分析

3.3.1 基础数据管理需求分析

3.3.2 电气接线图管理功能需求分析

3.3.3 配网线路监测管理功能需求分析

3.3.4 智能选线管理功能需求分析

3.3.5 综合信息查询与统计管理功能需求

3.3.6 系统管理功能需求

3.4 系统非功能性需求分析

3.5 本章小结

第四章 城市配网小电流接地故障智能选线系统的设计

4.1 引言

4.2 系统功能总体架构设计

4.2.1 系统体系结构设计

4.2.2 系统总体网络设计

4.2.3 系统总体功能设计

4.3 系统主要功能设计

4.3.1 系统基础数据管理功能设计

4.3.2 电网电气接线图管理功能设计

4.3.3 配网线路监测管理功能设计

4.3.4 智能选线管理功能设计

4.3.5 综合信息查询与统计管理功能设计

4.3.6 系统管理功能设计

4.4 数据库设计

4.4.1 数据库E-R图设计

4.4.2 数据表设计

4.5 本章小结

第五章 城市配网小电流接地故障智能选线系统的实现与测试

5.1 引言

5.2 系统开发与实现环境

5.3 系统主要功能的实现

5.3.1 系统登录功能的实现

5.3.2 基础数据管理功能的实现

5.3.3 电网电气接线图管理功能的实现

5.3.4 配网线路监测管理功能的实现

5.3.5 智能选线管理功能的实现

5.3.6 综合信息查询与统计功能的实现

5.3.7 系统管理功能的实现

5.4 系统测试

5.4.1 测试环境

5.4.2 功能测试

5.4.3 测试结论

5.5 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （6）基于智能电网调控系统的10kV线路接地智能选线及自动控制系统的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

1.绪论

1.1 研究的目的和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 小电流接地系统研究现状

1.2.2 小电流接地系统的难点

1.3 本文研究内容

2.系统理论依据及故障处置流程优化

2.1 理论依据

2.1.1 小电流接地系统分析

2.1.2 常用基于稳态信息的小电流接地系统选线方法简介

2.2 电网调度端10k V线路接地故障处置工作流程优化

2.3 本章小结

3 基于智能电网调控系统的10k V线路接地智能选线及自动控制系统设计

3.1 系统设计

3.2 接地故障判断依据及逻辑

3.3 故障线路接地概率计算

3.4 故障线路接地概率排序

3.5 自动控制功能

3.5.1 控制策略

3.5.2 控制方式

3.5.3 控制模式

3.5.4 安全校核

3.6 本章小结

4 基于智能电网调控系统的10kV线路接地智能选线及自动控制系统部署调试

4.1 D5000 智能电网调度控制系统

4.2 系统流程设计

4.3 系统部署

4.4 注意事项

4.5 本章小结

5 基于智能电网调控系统的10kV线路接地智能选线及自动控制系统试验

5.1 功能测试

5.1.1 系统功能上线验证

5.1.2 中性点经消弧线圈接地系统功能测试

5.1.3 “全分再合”控制方式功能测试

5.1.4 “分合分合”控制方式功能测试

5.2 运行数据分析

5.2.1 运行概述

5.2.2 实际应用案例

5.2.3 功能提升

5.2.4 与站端小电流接地选线装置信息交互补充设计

5.2.5 数据分析

5.3 本章小结

6 总结和展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

附录一 西咸地区线路接地统计表

#### （7）基于故障指示器的分布式小电流接地故障定位技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题的研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本课题的主要工作和创新点

1.3.1 本课题的主要工作

1.3.2 本课题的创新点

第二章 小电流接地故障定位技术

2.1 小电流接地方式简介

2.1.1 中性点不接地方式

2.1.2 中性点经消弧线圈接地

2.2 故障指示器

2.2.1 故障指示器的概述

2.2.2 故障指示器的结构与功能

2.3 小电流接地故障定位模式

2.3.1 集中式小电流接地故障定位模式

2.3.2 分布式小电流接地故障定位模式

2.4 本章小结

第三章 分布式小电流接地故障定位算法研究

3.1 小电流接地故障暂态特征分析

3.1.1 暂态零模等值电路的建立

3.1.2 暂态特征的分析与总结

3.2 基于故障特征距离的定位方法

3.3 基于暂态功率方向的故障定位方法

3.4 基于突变量特征值的故障定位方法

3.5 本章小结

第四章 基于故障指示器的分布式小电流接地故障定位系统

4.1 分布式故障定位的基本概念

4.1.1 系统结构

4.1.2 系统启动

4.1.3 系统工作模式

4.2 拓扑识别与建模

4.2.1 拓扑识别的必要性

4.2.2 拓扑识别与配置

4.2.3 拓扑分析模型

4.3 对等通信组网技术

4.4 智能故障指示器关键技术研究

4.4.1 电流信号采集

4.4.2 电压信号采集

4.4.3 数据同步采样与合成

4.5 故障定位实现流程

4.5.1 基于故障协同信息比较的定位实现流程

4.5.2 基于故障特征值的定位实现流程

4.6 本章小结

第五章 仿真与现场试验验证

5.1 仿真验证

5.1.1 仿真模型及参数

5.1.2 仿真结果分析

5.2 现场试验验证

5.2.1 现场试验环境

5.2.2 试验结果分析

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

在读期间公开发表的论文

在读期间参与科研项目情况

致谢

#### （8）配电网单相接地故障分析及故障定位装置设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 研究现状

1.3 本文的主要研究内容

第二章 基于信号注入法的配电网单相接地故障定位

2.1 短路的基本原理图

2.2 故障不同阶段的等效电路图

2.3 信号注入法

2.3.1 信号注入法原理分析

2.3.2 信号注入方式

2.3.3 注入信号检测方法

2.4 本章小结

第三章 单相接地故障自动定位方案设计

3.1 配电网常见线路故障

3.2 故障自动定位装置的工作原理

3.3 故障自动定位装置的构成

3.4 故障自动定位的实现

3.5 本章小结

第四章 配电网单相接地故障自动定位系统设计

4.1 系统总体结构

4.2 核心技术与实现

4.2.1 图形系统模型

4.2.2 网络拓扑

4.2.3 单相接地故障自动定位算法

4.3 通信方式选择

4.4 终端通信系统设计

4.5 数据分析

4.6 本章小结

第五章 模拟试验

5.1 单相接地故障测试结构模型

5.2 结果分析

5.2.1 阈值设置

5.2.2 系统整体运行测试

5.3 本章小结

总结

参考文献

致谢

#### （9）提升城市配角电网韧性的研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

1 引言

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要研究内容

2 城市配电网韧性的影响因素及评价指标

2.1 城市配电网拓扑结构

2.1.1 厂站拓扑

2.1.2 辐射拓扑

2.1.3 环状拓扑

2.2 城市配电网网架结构

2.2.1 网架结构分析

2.2.2 网架结构优化措施

2.3 城市配电网运行维护

2.3.1 保护配置

2.3.2 设备巡视

2.3.3 故障抢修

2.4 韧性评估指标

2.5 本章小结

3 城市配电网保护技术与处置方案

3.1 城市配电网故障类型

3.2 单相接地故障

3.2.1 小电流接地选线技术

3.2.2 仿真分析

3.3 短路故障

3.3.1 增设开关保护实现三级配合

3.3.2 仿真分析

3.4 本章小结

4 多源协同的配电网韧性提升方法

4.1 多源协同故障恢复方法

4.2 算例分析

4.3 仿真分析

4.4 本章小结

5 事故应急管理体系

5.1 智能灾害防御系统

5.1.1 灾害类型及防御技术

5.1.2 存在问题及解决措施

5.2 灾害应急预案

5.2.1 危险源分析

5.2.2 应急响应

5.2.3 恢复策略

5.3 重要负荷承载

5.3.1 重要负荷分类

5.3.2 重要负荷供电方式

5.3.3 保供电措施

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 后续研究计划

参考文献

作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集

#### （10）小电流接地故障暂态方向多级保护的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本课题的主要工作和创新点

1.3.1 本课题的主要工作

1.3.2 本课题的创新点

第二章 小电流接地故障的特征分析

2.1 配电网中性点接地方式

2.1.1 中性点有效接地方式

2.1.2 中性点非有效接地方式

2.2 配电网单相接地故障稳态分析

2.2.1 中性点不接地故障稳态分析

2.2.2 中性点经消弧线圈接地故障稳态分析

2.3 配电网单相接地故障暂态分析

2.3.1 Karenbauer变换

2.3.2 小电流接地故障复合序网

2.3.3 简化的暂态零模等效电路

2.3.4 暂态零模分量的分析

2.4 本章小结

第三章 基于暂态方向的小电流接地故障多级保护技术

3.1 小电流接地故障的自动切除方案

3.1.1 集中式故障隔离法

3.1.2 电压控制法

3.1.3 多级保护配合法

3.2 暂态零模电流相频的特性分析

3.2.1 中性点不接地系统暂态零模电流相频特性分析

3.2.2 中性点经消弧线圈接地系统暂态零模电流相频特性分析

3.3 小电流接地暂态方向检测方法和保护判据

3.3.1 特征频段SFB的选取

3.3.2 Budeanu无功功率定义

3.3.3 Hilbert变换移相算法

3.3.4 小电流接地暂态方向的检测

3.4 小电流接地故障多级保护技术

3.4.1 多级保护技术原理

3.4.2 辐射状配电线路

3.4.3 手拉手式配电线路

3.4.4 多级保护故障隔离处理过程

3.5 保护级差的整定

3.6 本章小结

第四章 基于暂态方向的小电流接地故障多级保护技术仿真和现场应用

4.1 ATP仿真模型

4.1.1 EMTP-ATP软件

4.1.2 仿真模型的建立和参数设置

4.1.3 仿真结果与分析

4.2 现场应用

4.3 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

在读期间公开发表的论文

在读期间参与科研项目情况

致谢

### 四、电力系统小电流接地故障自动监测装置（论文参考文献）

- [1]中性点非有效接地方式下一种脉冲大电流选线研究[D]. 袁大牛. 合肥工业大学, 2021(02)

- [2]配电网单相接地故障的选线方法研究[D]. 李焱. 陕西理工大学, 2021(08)

- [3]具备故障快速转移装置的配电网单相接地故障定位技术[D]. 刁春燕. 华北电力大学(北京), 2021(01)

- [4]基于数据和模型双驱动的配网故障选线可靠性提升研究[D]. 梁雨婷. 昆明理工大学, 2021(01)

- [5]城市配网小电流接地故障智能选线系统的设计与实现[D]. 李玲颖. 电子科技大学, 2021(01)

- [6]基于智能电网调控系统的10kV线路接地智能选线及自动控制系统的研究与应用[D]. 范国瑨. 西安理工大学, 2020(01)

- [7]基于故障指示器的分布式小电流接地故障定位技术研究[D]. 赵卫斌. 山东理工大学, 2020

- [8]配电网单相接地故障分析及故障定位装置设计[D]. 贺佳. 广东工业大学, 2019(06)

- [9]提升城市配角电网韧性的研究[D]. 孙小涵. 北京交通大学, 2019(01)

- [10]小电流接地故障暂态方向多级保护的研究[D]. 赵彦. 山东理工大学, 2019

本文来源: https://www.lw27.cn/article/1eeab17be63124db35ee587b.html