# ESFR自动喷水系统的工程应用

### 一、ESFR自动喷水灭火系统的工程应用（论文文献综述）

杨丙杰[1]（2021）在《物流仓库自动喷水灭火技术研究及发展趋势》文中认为通过对资料和文献的对比与分析,总结了近年来我国仓库的火灾形势,提出应重点加强仓库初期火灾的防护。在研究国内外最新标准和研究文献的基础上,对比了国内外标准中关于物流仓库自动喷水灭火系统设置场所的差异,分析了近年来国内外研究机构关于仓库自动喷水灭火系统的研究动态及发展趋势,对应用于物流仓库的自动喷水灭火系统新技术进行了展望和总结,提出应在新型物流仓库、特殊保护对象及湿式系统替代技术等方面加强自动喷水灭火系统的应用技术研究。

王晓慧[2]（2020）在《ESFR自动喷水灭火系统在高架仓库中的应用探讨》文中研究指明由于高架仓库中存放大量的货物,一旦发生火灾之后将会造成严重的经济损失。所以需要对其做好灭火系统。文章通过研究ESFR自动喷水灭火系统在高架仓库中的应用,使用实验模拟的方式进行火灾实验。实验结果表明ESFR自动喷水灭火系统能够有效控制高架仓库中的火灾蔓延情况。

黄晓家,赵耀,谢水波,吴懂礼,杨世全,尧炜杰[3]（2020）在《自动喷水灭火技术的发展与回顾》文中进行了进一步梳理回顾了自动喷水灭火系统的发展历程,介绍了响应时间指数、实际洒水密度、必需洒水密度、灭火临界条件等自动喷水核心技术,概述了大水滴喷头、早期抑制快速响应喷头、特殊应用控火型喷头等喷头技术的应用。

王乐[4]（2020）在《利用Pyrosim对某高架仓库火势蔓延和烟气变化的数值模拟》文中认为自第一座高架仓库于1950年在美国建成以来,这种存储模式便因高效快捷而迅速普及。而高密度立体存储可燃物也构成了不容忽视的火灾风险。对于火灾频发问题,国内外学者通过试验和模拟,研究了火灾发展规律和各类防火措施。本文对某合资公司厂房仓储区进行了简述,该仓储区在使用过程中逐步采用了高度达到6.8m的高位货架,面临GB50016定义的高架仓库的实质风险。同时,国外保险公司基于NFPA规范提出了增加喷淋系统的建议。本文通过模拟,对该仓库的火灾风险进行量化,为合资公司管理层进行投资决策提供依据。本文介绍了模拟研究的内容和采用的技术路线。对Pyrosim软件的使用方法和原理进行描述。针对主要目标物体进行,以设计图纸为基础建立了仓库模型。同时考虑到计算的可行性,对模型进行了适当优化。通过查询规范和相关技术资料,选取了合理的测量指标:HRR热释放速率、温度、CO、烟尘浓度、能见度和烟气层高。模拟选取了三种工况:无排烟无喷淋、仅排烟、仅喷淋。每个工况对三个测点进行测量,构成了九种情况进行对比。利用smokeview查看输出结果。同时,在喷淋系统的启用方面,对比了其他因素的影响:一是有无排烟系统,二是RTI（响应时间系数）不同的喷头。最后,对模拟结果进行分析,结合实际情况,提出了设备选型及安装建议和应对措施:一是应该按照规范要求进行储烟仓的设置,避免烟气的蔓延导致开启喷头过多,影响作用区域的压力,导致水渍损坏其他未起火区域的货物;二是在喷淋系统之上开启排烟天窗并不会造成喷头动作滞后,而仅设置排烟天窗仅在火灾初期和中期能降低烟气温度,在火灾后期反而不利于火势熄灭;三是ESFR喷头比快速响应喷头动作更快,但对环境的要求更加苛刻,需要进一步对比和权衡选择。

赵耀[5]（2020）在《高大空间建筑自动喷水灭火试验及数值模拟研究》文中指出目前我国重特大火灾处于高发阶段,而自动喷水灭火系统是最有效扑灭建筑初期火灾的系统,但我国自动喷水灭火系统设计规范的设计参数大多直接采用国外的设计参数,很少根据空间场所的实际火灾荷载密度、火灾危险性等提出经济合理安全可靠的设计参数,尤其是在高大空间场所。另外开展此类实体灭火试验成本巨大,价格昂贵。本文基于全尺寸的实体灭火试验,通过数值模拟的方法探究了净空高度18m的高大空间建筑不同喷水强度和响应时间指数（Response Time Index）对灭火的影响,为自动喷水灭火系统设计参数提供技术支撑,使自动喷水灭火系统设计更加科学。开展了16m和18m两种高度下的实体灭火试验。净空高度为16m的情况下,喷水强度为20 L/（min﹒m2）时,采用快速响应喷头时,喷头将出现“跳跃开放”现象。净空高度为18m的情况下,采用40 L/（min﹒m2）的喷水强度时,喷头动作后能够对物体起到很好的保护作用。利用FDS（Fire dynamics simulator）对标准燃烧物进行数值模拟,从热释放速率峰值及其到达时间、火灾荷载等三个参数的对比可以得出所建立的标准燃烧物模型能够替代实体燃烧的标准燃烧物,其相对误差控制在10%。为了验证所建模型,对标准燃烧物模型进行堆放得到标准燃烧物组合模型,其数值模拟结果也与实体火灾试验的热释放速率曲线较好吻合。以净空高度18m的自动喷水灭火实体试验为例,建立自动喷水灭火数值模拟模型。通过对喷头动作时间、喷头动作个数、喷头动作时火灾的热释放速率、喷头动作时热烟气的温度以及温度曲线各种灭火性能参数的对比分析,最后结论是自动喷水灭火数值模拟可以替代实体灭火试验,自动喷水灭火的数值模拟可以用于工程设计参数的研究和分析比较。探究了净空高度为18m的高大空间下不同喷水强度和RTI值对灭火的影响。结果表明喷水强度为30 L/（min﹒m2）时,自动喷水灭火系统能快速抑制火灾。喷水强度为20 L/（min﹒m2）时,喷头及时动作或开放更多喷头可实现控火。喷水强度为15 L/（min﹒m2）时,由于喷水强度较小,水滴无法直接送达燃料表面,但在开放更多喷头的情况下,湿润可燃物也可实现控火。通过对控灭火时间、喷头动作个数、过火面积、火灾损失等各个方面的比较,最终确定净空高度为18m的高大空间的喷水强度为20 L/（min﹒m2）。

尧炜杰[6]（2021）在《基于FDS的高架仓库火灾自动喷水灭火数值模拟研究》文中指出随着我国经济总量的不断提升,经济总量世界排名第二。社会财富的剧增,加之国内物流业的高速发展,高架仓库建设在我国方兴未艾。由于高架仓库火灾为立体火,一旦仓库发生火灾,将会造成巨大的生命财产损失,故此对高架仓库火灾进行自动喷水灭火研究具有重要意义。而仓库火灾试验是极具破坏性试验,并且当涉及到自动喷水系统时,会花费巨大的人力、物力、财力。这导致高架仓库相关火灾试验研究较少,规范及手册所采用的工程参数仅仅是经过少量的试验或根据临界送达水通量（CDF）测量结果预测得出,并没有大量的试验数据作为支撑。随着当前计算机计算能力提高及计算机流体动力学（CFD）的发展,CFD模型能够描述复杂几何形状的火灾,故采用火灾动力学模拟软件对仓库进行自真实燃烧仿真模拟研究具有经济性和前沿性。（1）对仓库相关真实物品实体火灾燃烧试验进行研究,基于质量和能量守恒的原则,利用FDS（Fire dynamics simulator）对聚氨酯泡沫椅、标准燃烧物等仓库常见材料的真实物品进行仿真模拟,通过对比热释放速率曲线峰值、到达峰值时间以及总燃烧热,其误差均在10%以内,证明所建模型能完全替代火灾试验,建立了可用于参数设计研究的真实物品仿真模型。（2）利用FDS对五层货架仓库进行真实仿真建模,通过与天津消防所实体火灾试验中喷头动作温度曲线、烧毁物品数量等结果进行对比分析,所建模型模拟结果与实体火灾结果相比误差均小于15%,满足工程要求。证明自动喷水灭火模型能代替真实试验,可用于仓库自动喷水灭火系统工程参数的研究。（3）探究了ESFR喷头在不同喷水强度灭火效果,分析各工况下火灾对仓库钢结构和目标货架的影响。结果表明,对于仓库净空高度为9m,货架高度为7.5m,当喷水强度小于33L/（min·m2）便不能实现抑火。采用自动喷水系统能较好的防止仓库钢结构受损。最终提出了合理工程设计参数:当仓库储存物为箱装不发泡塑料,最大净空高度为9m,最大储物高度为7.5m,采用ESFR喷头时,喷水强度不应小于33L/（min﹒m2）。为规范的修订和实体燃烧试验提供相关技术支持。

吴卓敏[7]（2019）在《石化仓库ESFR自动喷水灭火系统的设计与应用》文中指出自动喷水灭火系统是当今应用最普遍、最为有效的自动灭火设施之一。采用早期抑制快速响应（ESFR）喷头的自动喷水系统在石油化工企业高堆垛仓库和高架库房工程中被广泛应用。通过分析现有国内、国际规范,结合工程应用实例,针对ESFR喷头在设计中可能遇到的一些问题展开探讨,并提出方案对策。

黎劲宏[8]（2019）在《ZST系列玻璃球闭式洒水喷头自动化装配及检验系统的研发》文中研究指明洒水喷头是自动喷水灭火系统的终端灭火组件,与人民生命财产安全息息相关。其中,ZST系列玻璃球闭式洒水喷头因为具有装配工艺简单、外型美观、能适应不同火灾危险等级的特点,是我国应用最广的洒水喷头。该系列喷头在火情发生时通过玻璃球内工作液受热膨胀使其爆破而开启喷水,而在不启动时则要密封消防管道内的高压水。上述使用工况对该系列喷头的产品一致性提出了很高的要求,所以提高该系列喷头的自动化生产水平是解决产品质量问题的关键。目前该系列喷头装配过程大量依靠手工完成装配精度差,装配载荷过大会导致喷头误爆。另外,国家标准规定的水压密封性能检验方法时间长,安排自动化生产时需要设置很多个工位来提高检验效率,难度大成本高。另外目前各厂家生产时还依靠肉眼判断喷头是否泄漏,导致了泄漏的不良产品流入市场。针对以上问题,首先搭建了水压密封性能检验实验装置来研究检验过程中的水压衰减机理,通过非线性回归分析建立了数学模型,得到了理想化的压力衰减曲线,据此提出了比现有规定更为快速有效的水压密封性能检验策略。然后对玻璃球装配载荷开展了试验研究,得到了不同装配扭矩下的玻璃球装配载荷与应力偏振图像,探究了扭矩控制法和转角控制法所需要的装配扭矩,同时为进一步使用机器视觉技术来实现装配载荷的在线检测进行了初步探索。最后在现有的玻璃球喷头自动化装配机和水压实验装置的基础上,研发了ZST系列玻璃球闭式洒水喷头自动化装配检验系统。该系统能够对不同性能代号和公称动作温度的ZST系列玻璃球闭式洒水喷头实现柔性化装配,改进了拧紧方法来控制玻璃球装配载荷。采用的水压密封性能检验策略减少了检验时长,消除了人为因素的影响,根据需要研制了组合式注水端口来实现柔性化水压密封性能检验。综上,该设备显着提高了ZST系列玻璃球闭式洒水喷头生产过程的自动化水平,在一定程度上实现了对该系列喷头的柔性化装配与检验。有待于将来在更大数量级的实验基础上,通过国家相关质量监督部门的审核,最终实现产业化。

荆波涌,刘纲潮[9]（2019）在《神府南区立体货架仓库自动喷水灭火系统设计体会》文中研究说明现行《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）对立体货架仓库的自动喷水灭火系统设计规定较原则,但对ESFR喷头的使用缺乏具体要求,本文结合工程实例,在满足立体货架仓库自动喷水灭火系统消防性能的前提下,对系统设计参数的选定进行详细介绍,并对系统型式、喷头、管网及货架布置等优缺点进行比较,为煤炭行业类似仓库的设计提供参考与借鉴。

潘俊杰[10]（2017）在《应用Flowmaster进行环状管网ESFR自动喷水灭火系统设计和计算探讨》文中研究指明对于空间高度不超过13.5m的部分仓库可选用ESFR自动喷水灭火系统。为了保证ESFR系统的可靠运行,目前不少ESFR系统采用环状格栅管网进行布置设计。但由于环状管网的特殊性,管网计算复杂,无法通过人工计算实现。设计人员多采用专用的消防软件进行计算。以某高架仓库为例,应用通用型水力分析软件Flowmaster对其环状ESFR管网进行分析计算,为工程设计人员提供一种新的选择。

### 二、ESFR自动喷水灭火系统的工程应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、ESFR自动喷水灭火系统的工程应用（论文提纲范文）

#### （1）物流仓库自动喷水灭火技术研究及发展趋势（论文提纲范文）

1 物流仓库火灾形势分析

2 物流仓库自动喷水灭火系统研究进展

2.1 自动喷水灭火系统设置场所的对比

2.2 自动喷水灭火系统应用研究

2.2.1 中国

2.2.2 美国

2.2.3 欧盟

3 国内外自动喷水灭火技术研究趋势

3.1 超大流量喷头和超高货架自动喷水灭火技术研究

3.2 智能自动喷水灭火技术研究

3.3 模块化自动喷水灭火技术研究

4 总结及展望

#### （2）ESFR自动喷水灭火系统在高架仓库中的应用探讨（论文提纲范文）

1 高架仓库概述

2 相关设备设计及关键参数设计

2.1 防火分区

2.2 自动喷水灭火系统的选型

2.3 火灾持续喷水时间

2.4 喷头和管道设计

2.5 集热板的设计

2.6 消防水箱和水泵的设计

3 实验部分和实验数据

3.1 实验部分

3.1.1 测试项目

3.1.2 起火点和火源

3.1.3 实验方案和过程

3.2 实验数据

3.2.1 实验现象和相关数据

3.2.2 开放喷头处的温度曲线

4 结果分析与讨论

4.1 高架仓库地层货架火灾蔓延情况

4.2 灭火系统对火灾蔓延的控制情况

4.3 不确定性分析

5 结语

#### （3）自动喷水灭火技术的发展与回顾（论文提纲范文）

0 引言

1 响应时间指数（RTI)

2 实际洒水密度（ADD)

3 灭火临界条件

4 喷头技术的应用

5 结语

#### （4）利用Pyrosim对某高架仓库火势蔓延和烟气变化的数值模拟（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 课题来源和研究意义

1.3 火灾模拟研究

1.4 研究内容和技术路线

第二章 软件介绍和数值模拟基础

2.1 PYROSIM及 SMOKEVIEW介绍

2.2 数值模型和计算方法

2.3 燃烧模型

第三章 仓库建筑火灾模型

3.1 模型建立

3.2 火源的设置

3.3 模拟网格的设置

3.4 切片设置

3.5 测点及探测设备设置

3.6 喷淋设置情况

3.7 排烟天窗布置情况

3.8 工况布置情况

3.9 本章小结

第四章 仓库火灾的模拟结果分析

4.1 工况1结果分析

4.2 工况2结果分析

4.3 工况3结果分析

4.4 火灾热释放速率分析

4.5 喷头动作情况分析

4.6 切片温度分析

4.7 烟气层高分析

4.8 烟气浓度分析

4.9 本章小结

第五章 结论和展望

5.1 结论

5.2 展望

致谢

参考文献

#### （5）高大空间建筑自动喷水灭火试验及数值模拟研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 我国火灾形势严峻

1.1.2 自动喷水灭火技术的发展

1.1.3 自动喷水灭火的效果

1.2 国内外研究现状

1.2.1 自动喷水灭火实体试验研究现状

1.2.2 数值模拟研究现状

1.3 研究意义与内容

1.3.1 研究意义

1.3.2 研究内容

1.4 技术路线

第二章 自动喷水灭火机理及FDS模拟软件介绍

2.1 自动喷水灭火机理

2.1.1 液滴与烟气之间的作用

2.1.2 液滴的蒸发

2.1.3 液滴与火焰之间的作用

2.1.4 热辐射的衰减

2.1.5 水的湿润作用

2.1.6 喷头启动时间的计算

2.2 FDS仿真模拟理论

2.2.1 基本守恒方程组

2.2.2 喷头动作微分方程

2.2.3 拉格朗日粒子模型

2.2.4 燃烧模型

第三章 实体灭火试验研究

3.1 试验设备

3.2 试验方案

3.2.1 试验基本情况

3.2.2 点火方式和位置

3.2.3 供水系统

3.2.4 测量仪表

3.2.5 燃料布置

3.3 试验现象描述

3.3.1 试验一现象描述

3.3.2 试验二现象描述

3.4 试验结果

3.4.1 试验一

3.4.2 试验二

3.5 试验结论

第四章 基于实体灭火试验的自动喷水灭火数值模拟研究

4.1 塑料杯标准燃烧单体及组合建模

4.1.1 塑料杯标准燃烧单体介绍

4.1.2 塑料杯标准燃烧体建模

4.1.3 标准燃烧物组合建模

4.2 基于实体灭火试验的自动喷水灭火数值模拟研究

4.2.1 模型建立

4.2.2 数值模拟结果对比与分析

4.3 高大空间不同喷水强度和RTI值对自动喷水灭火系统设计参数的影响

4.3.1 模型建立

4.3.2 模拟结果

4.3.3 工程参数的确定

4.4 本章小结

第五章 结论及展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

作者攻读学位期间的科研成果

致谢

#### （6）基于FDS的高架仓库火灾自动喷水灭火数值模拟研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景

1.1.1 仓储行业在我国迅速发展

1.1.2 仓库火灾的严重性

1.2 国内外研究进展

1.2.1 自动喷水灭火系统研究现状

1.2.2 高架仓库实体火灾试验研究现状

1.2.3 数值模拟研究现状

1.3 研究意义及内容

1.3.1 研究意义

1.3.2 研究内容

1.3.3 技术路线

1.4 研究相关性

第二章 仓库型喷头相关理论及分类

2.1 理论背景

2.1.1 喷头

2.1.2 烟雾和液滴轨迹

2.1.3 对流换热

2.1.4 液滴

2.1.5 实际送达密度

2.1.6 所需送达密度

2.2 仓库型洒水喷头的发展

2.3 仓库型洒水喷头的分类

2.2.1 控制模式密度区域喷头

2.2.2 早期抑制快速响应喷头

2.2.3 特殊应用控火型喷头(CMSA)

第三章 仓库真实物品燃烧数值模拟研究

3.1 数值模拟概述

3.1.1 计算流体动力学(CFD)

3.1.2 计算流体动力学软件

3.2 FDS在火灾模拟中的应用

3.2.1 FDS理论原理

3.2.2 FDS的应用

3.2.3 基于FDS的真实物体仿真模拟

3.3 本章小结

第四章 高架仓库自动喷水灭火数值模拟研究

4.1 利用FDS对真实试验场景建模

4.1.1 火源及可燃物

4.1.2 网格划分

4.1.3 温度切片

4.1.4 喷头与测点布置

4.2 FDS模拟过程分析及对比

4.3 不同喷水强度对仓库自动喷水灭火系统参数设计研究

4.3.1 数值模拟过程分析

4.3.2 对仓库钢结构影响

4.3.3 对目标货架影响

4.4 工程参数的确定

4.5 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

作者攻读学位期间科研成果及参与课题

已发表论文

研究生期间参与的科研项目

致谢

#### （7）石化仓库ESFR自动喷水灭火系统的设计与应用（论文提纲范文）

1 实例分析

1.1 系统选型

1.2 配水管道

1.3 喷头布置与安装

1.4 屋顶通风及事故防排烟

1.5 系统组件

2 结语

#### （8）ZST系列玻璃球闭式洒水喷头自动化装配及检验系统的研发（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 国内外现状

1.2.1 玻璃球洒水喷头的装配及检验要求

1.2.2 玻璃球洒水喷头水压密封性能检验设备

1.2.3 玻璃球洒水喷头自动化装配设备

1.3 课题研究内容

第二章 洒水喷头装配检验系统总体方案研究

2.1 洒水喷头装配检验系统总体设计方案分析

2.2 洒水喷头装配检验系统功能实现

2.3 关键技术及研究方法

2.3.1 密封泄漏模型

2.3.2 装配载荷控制

2.4 洒水喷头装配检验系统控制方案

2.5 本章小结

第三章 洒水喷头装配检验工艺及理论研究

3.1 闭式洒水喷头水压检验现行规定与分析

3.2 洒水喷头水压检验工艺实验研究

3.2.1 洒水喷头水压检验原理及方案

3.2.2 水压检验工艺实验装置硬件选型及研制

3.2.3 水压检验工艺实验研究

3.2.4 水压衰减机理数学模型研究

3.3 洒水喷头自动化装配工艺参数实验研究

3.4 本章小结

第四章 洒水喷头装配检验系统结构分析与研究

4.1 间歇传输机构功能实现与研制

4.2 柔性化装配机构工作原理

4.3 同步搬运机构功能分析与研制

4.4 夹紧机构定位与夹紧功能实现

4.5 柔性化增泄压机构研制与工作原理

4.6 点胶机构集成方案分析

4.7 分料机构动作步骤

4.8 本章小结

第五章 洒水喷头装配检验系统软件实现

5.1 系统控制程序模块

5.2 系统监控界面

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

攻读学位期间的研究成果

致谢

#### （9）神府南区立体货架仓库自动喷水灭火系统设计体会（论文提纲范文）

1 工程概况

1.1 仓库布置

1.2 货架布置

2 系统设计

2.1 火灾危险等级确定

2.2 喷头型式选择

2.3 系统型式选择

2.4 设计流量确定

2.5 火灾持续喷水时间确定

2.6 系统组件

3 系统布置

3.1 喷头布置

3.2 管网布置

3.3 货架布置

4 消防排水

5 结语

#### （10）应用Flowmaster进行环状管网ESFR自动喷水灭火系统设计和计算探讨（论文提纲范文）

1 应用Flowmaster进行环状自动喷水灭火系统建模

1.1 喷头和管网布置

1.2 ESFR喷头和管路系统建模

1.3 确定最不利喷头和系统水力计算

1.4 确定入口点的压力

2 关于喷头适用场所的探讨

### 四、ESFR自动喷水灭火系统的工程应用（论文参考文献）

- [1]物流仓库自动喷水灭火技术研究及发展趋势[J]. 杨丙杰. 消防科学与技术, 2021(05)

- [2]ESFR自动喷水灭火系统在高架仓库中的应用探讨[J]. 王晓慧. 粘接, 2020(11)

- [3]自动喷水灭火技术的发展与回顾[J]. 黄晓家,赵耀,谢水波,吴懂礼,杨世全,尧炜杰. 给水排水, 2020(08)

- [4]利用Pyrosim对某高架仓库火势蔓延和烟气变化的数值模拟[D]. 王乐. 中国地质大学(北京), 2020(12)

- [5]高大空间建筑自动喷水灭火试验及数值模拟研究[D]. 赵耀. 南华大学, 2020(01)

- [6]基于FDS的高架仓库火灾自动喷水灭火数值模拟研究[D]. 尧炜杰. 南华大学, 2021

- [7]石化仓库ESFR自动喷水灭火系统的设计与应用[J]. 吴卓敏. 工业用水与废水, 2019(03)

- [8]ZST系列玻璃球闭式洒水喷头自动化装配及检验系统的研发[D]. 黎劲宏. 东华大学, 2019(03)

- [9]神府南区立体货架仓库自动喷水灭火系统设计体会[J]. 荆波涌,刘纲潮. 内蒙古煤炭经济, 2019(01)

- [10]应用Flowmaster进行环状管网ESFR自动喷水灭火系统设计和计算探讨[J]. 潘俊杰. 给水排水, 2017(07)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/1fd58fe5975f0e519c4c9b07.html