# 浅谈火电厂电力布局及其安全环保问题

### 一、浅论火电厂厂用电布置及其安全与环境问题（论文文献综述）

赵一凡[1]（2021）在《某煤矸石2×300MW电厂一次风控制系统改造设计》文中提出火电厂锅炉一次风机所配备的高压电机目前大多采用工频运行液耦调节的运行模式,这种运行模式会造成大量的能源浪费。所以减少生产用电比率,减少生产污染排放是当今火电厂所追求的改造目标。一次风机是火电厂的主要耗电设备,而现有一次风的液耦调节控制方式不仅会造成大量电能浪费且存在着启动电流大,对电机和高压电缆造成冲击、液耦卡涩等弊端,对一次风机的控制方法急需进行改造。本文对陕西某煤矸石电厂2×300MW机组两台一次风机现有液耦控制方式存在的问题进行了全面的分析,采用高压变频的控制方法,对该厂一次风机进行了变频节能改造的系统设计。设计了以拓扑结构单元串联多电平的高-高电压型变频器为核心的变频调速系统,包括变频器的选型、变频器控制电源以及冷却系统等;设计了一次风变频节能控制程序,主要包括一次风压检测和恒压控制系统（在DCS上实现PID控制）、基于PLC的变频器的联锁控制和现地控制,实现了该煤矸石电厂两台一次风机的变频改造。本文对改造前后的节能效果进行了对比,对经过变频改造之后的一次风机三个月试运行数据进行了分析,不同负荷下的节电率达到30%-50%。一次风机变频改造后A侧在270MW负荷工况下,电流值降低最高为98.21A,在210MW负荷下节能率最高为49.18%;B侧电机在300MW负荷下电流值降低最高为127.28A,在150MW负荷下节能率最高为59.39%。共计节约电量315万度,节能效果显着,预计改造运行后四年可以收回成本。并且通过变频改造之后,可以实现DCS系统对变频调速系统的实时监测与控制;利用高压变频器的旁路结构,实现了工频变频之间的自动切换,提高了一次风机系统的稳定性。

马彬[2]（2020）在《基于全寿命周期理论的火电项目节能优化规划管理研究》文中研究表明“十三五”时期是我国全面深化改革的关键时期,电力作为保障民生的基础产业,电力供给和电力安全直接影响经济和社会的发展。一方面,电力行业是一次能源的消耗大户,2018年,用于发电的煤炭消费约占全国煤炭产量的50%左右;另一方面电力行业也是能源的创造者,2018年我国全年发电量为6.8万亿千万时,同比增长6.8%,创造了自2014年以来的最高增长速度,其中,火电机组全年发电量约为4.98万亿千万时,占总发电量的73%。但长期以来“能耗高、效率低、污染重”一直是火电项目的标签,在煤炭和煤电产能过剩的背景下,如何实现火电项目的节能优化规划管理,提高火电项目的综合利用效率,减少各类气体污染物的排放,促进电力工业的可持续发展成为社会关注的焦点。基于全寿命周期理论,综合考虑规划设计、投资建设、运行维护、报废处置各个阶段,实施火电项目节能优化规划管理,是实现火电项目节能优化规划,提高火电项目综合利用效率,降低火电项目污染物排放的有效途径。因此,深入分析全寿命周期内火电项目节能优化规划方法,评估全寿命周期内火电项目综合效益,具有重要的理论意义和实用价值。基于上述背景,论文以全寿命周期理论为基础,针对基于全寿命周期理论的火电项目节能优化规划管理展开研究,研究内容如下:（1）建立了全寿命周期内火电项目节能优化规划管理模型。厘清了火电项目全寿命各个阶段的相互关系,提出了全寿命周期内火电项目的能耗和污染物排放特点;建立了全寿命周期内能耗和污染物排放模型,包括规划设计阶段能耗和污染物排放模型、施工建设阶段能耗和污染物排放模型、运营维护阶段能耗和污染物排放模型、报废拆除阶段能耗和污染物排放模型;在此基础上,建立了基于投资、能耗和污染物排放费用组合优化的全寿命周期内火电项目节能优化规划管理模型,并进行了算例分析。（2）建立了全寿命周期内火电项目之间的节能置换优化规划管理模型。分析了节能置换的基本思想和主要特点,提出了火电项目之间节能置换的主要方式;建立了全寿命周期内火电项目之间的多目标节能置换优化规划管理模型,并提出了模型的求解算法;在此基础上,引入多任务代理理论,建立了计及多任务代理的火电项目之间节能置换优化规划管理模型。分别对多目标节能置换优化规划管理模型和计及多任务代理的火电项目之间节能置换优化规划管理模型进行了算例分析,验证了所提模型的合理性和实用性。（3）建立了全寿命周期内火电项目与其他类型发电项目的节能置换优化规划管理模型。深入分析了我国煤炭资源、水能资源和风能资源的分布情况;对比分析了火电项目和水电项目的成本、能效和污染物排放,考虑发电项目的全寿命周期,分别建立了火电项目与水电项目的综合绩效评估模型和火电项目与水电项目的节能置换优化规划管理模型,并进行了算例分析;进一步,建立了计及约束的火电项目和风电项目节能置换优化规划管理模型,引入模糊满意度理论和加权多目标方法,对上述模型进行了求解,通过算例分析验证了所提模型的科学性;在此基础上,引入Zeuthen策略模型,建立了火电项目与其他类型发电项目跨区域发电置换交易谈判模型,并进行了算例分析。（4）评估了全寿命周期内火电项目节能优化规划管理的综合效益。介绍了解释结构模型的内涵及工作原理,应用解释结构模型,分析了全寿命周期内火电项目综合效益指标之间的关系,筛选了火电项目节能优化规划管理综合效益的关键指标;在此基础上,构建了全寿命周期内火电项目节能优化规划管理综合效益评估指标体系;借助熵权-序关系法,设计了火电项目节能优化规划管理综合效益指标的权重,利用TOPSIS法,评估了全寿命周期内火电项目节能优化规划管理的综合效益,并进行了算例分析。

郭毅[3]（2020）在《深度调峰火力发电厂生产安全风险管理研究》文中认为现代化火力发电厂具有规模和装机容量更大、输配电范围广、效率更高等特点,因而对其整体安全性要求更高,但其复杂的系统和生产工序为安全运行带来了诸多不利影响。深度调峰火力发电厂由于电能输出容量随负荷变化剧烈,其安全问题更加突出,生产阶段的安全风险管控工作对电力生产长远健康发展意义重大。本文针对深度调峰火力发电厂A的安全生产特点,将火力发电厂作为一个系统进行综合考虑,从人员、设备、环境、管理、安全文化及安全信息等6个因素（即4M-C-I）全面分析,构建了电厂生产阶段安全风险评价体系;确定了电厂生产阶段安全风险评价指标及评价尺度;通过风险评价与管理研究,提出了火力发电厂4M-C-I安全风险管理体系模型;基于深度调峰火力发电厂A生产阶段安全管理现状和安全风险评价研究,设计出深度调峰火力发电厂A生产阶段的4M-C-I安全风险管理体系。通过4M-C-I安全风险管理体系的实施,完善了深度调峰火力发电厂A安全风险控制策略、风险控制程序、风险控制方法以及安全风险控制措施,全面提升了火力发电厂安全生产管理水平。

梁仕杰[4]（2019）在《某垃圾焚烧发电厂电气系统设计与实现》文中研究指明伴随着我国人口不断增多,国民经济飞速发展,城市规模日益扩大,人民对美好生活需求的不断增长,每天制造的生活垃圾也在不断增长。过去我国对于生活垃圾的处理主要采取垃圾填埋的方式处理,但是随着垃圾量的增多,需要用于填埋的地方也越来越多,以至于出现垃圾围城的局面,为此需要改变生活垃圾处理方式,节约土地资源。结合发达国家的垃圾处理经验,将垃圾处理方式改为焚烧发电,以实现垃圾处理减量化、无害化、资源化,是一个主流大方向。本文结合工作实际,作为设计人员参与了国内某县生活垃圾焚烧发电项目的工作,总结并阐述生活垃圾焚烧发电厂电气系统的设计步骤与内容,以及其中值得注意的地方。某县生活垃圾焚烧发电厂项目本期建设1台600t/d焚烧炉配置1台12MW凝汽式汽轮发电机组,并规划预留有再安装1台同型号垃圾焚烧锅炉的条件,最终规模为日焚烧垃圾总量1200t/d。主要负责处理该地区的生活垃圾。为使垃圾焚烧处理能顺利进行,本文从电气一次系统和电气二次系统两个方面进行阐述设计内容。电气一次系统的设计首先进行负荷统计,根据负荷统计的结果确定用电规模,从而确定电气主接线的方案,通过校验主接线在最大运行方式下的短路电流,确定个母线段的短路电流水平,从而确定导体及设备选型。进而完成雷击过电压保护与接地等方面的设计。在确定用电设备的布置及供电方式确定后,确定本厂的控制系统结构,重点讲述分散式控制系统电气部分及电气综保控制系统的设计。接着到远动通信、电气传动及继电保护配置的设计。最后,通过与实际竣工情况的结合,提出了以后生活垃圾焚烧发电厂电气系统的设计展望。

陶亚琴[5]（2019）在《雷击火电厂时对低压配电系统的电磁影响研究》文中研究指明火电厂的低压配电系统（下文简称低压系统）厂用电负荷多,容易受到电磁的影响,雷电防护相对复杂。目前对常规变电站和普通民用建筑物的电磁影响研究比较多,但对雷击火电厂的电磁影响研究很少,而且业内也缺少火电厂低压系统的雷电防护数据支撑。对此,以习水变电站为研究对象,对雷击火电厂建筑物时的泄流情况以及室内电磁场分布进行了计算,研究了火电厂大型不规则地网的雷击暂态特性规律,以此为基础计算了不同建筑群布置下雷击对其二次系统的电磁影响,可为低压系统的电磁安全评估以及二次电缆的布置设计和防护提供数据依据。论文主要研究工作如下:（1）分析了雷电可能侵入火电厂低压系统的主要规律,主要研究直击建筑物时产生的电磁影响。利用麦克斯韦方程和传输线理论分析了雷击发生时空间的瞬态电磁场耦合原理以及雷电流入地以后产生的地电位反击在变压器和二次动力电缆的传播波过程。基于矩量法和傅里叶变换理论的求解原理,运用CDEGS软件结合时域和频域分析对模型进行搭建和计算。（2）利用CDEGS软件对火电厂低压系统中的建筑物以及地网模型进行了搭建,计算了雷击火电厂建筑物时雷电流在分支导体的泄流情况以及室内的电磁场分布情况。结果表明,火电厂建筑物的分流系数基本满足规范要求;雷电流在经金属构架泄流时产生的空间瞬态电磁场对于室内靠近中部的设备不会造成危害;对室外无屏蔽措施的线路或设备会造成较大的电磁耦合影响。（3）在雷击建筑物分析计算的基础上,研究了火电厂大型不规则地网的地面电位分布情况,发现雷电流经建筑物泄流入地以后对其低压系统存在地电位反击的威胁。结合不同相关因素研究了雷击火电厂地网的暂态特性规律,发现雷电流波形、雷电注入位置、以及土壤电阻率对地网的电位分布规律影响较大。（4）搭建了三相运行的低压系统,完成了变压器、二次侧架空电缆桥架的模型建立。针对低压系统的建筑群布置情况,对雷击建筑在二次动力电缆产生的过电压进行计算,分析了建筑物个数、布置位置、电缆的数目和高度等因素对电缆电压的影响规律。结果表明,建筑群的布置方式能改善电磁影响,靠近地网中心布置的建筑物可以获得更好的散流效果以改善地电位差;电缆数目越多可以一定程度降低电缆遭受的过电压,且电缆高度敷设低一些能减少雷电的电磁影响。

刘钊[6]（2019）在《华能铜川照金电厂主机凝泵变频改造及应用》文中指出我国的电力装机以火力发电机组为主,据统计全国总装机容量的81.3%为火力发电机组,其中燃煤机组要占到火力发电机组的70%以上。燃煤发电机组不仅需要耗用大量的煤碳资源,在生产发电过程中辅助设备还要耗用大量的电能,是节能减排工作的重点研究项目。目前600MW亚临界空冷燃煤火力发电机组的综合厂用电率设计值为6.26%,而节能环保型电厂要求厂用电率在6%以下,所以必须深挖机组节能潜力,满足国家的节能环保要求。燃煤火力发电机组的主机凝泵一般为工频方式运行,通过调整除氧器上水调阀开度的方式来调节凝结水流量,这种调整方式导致主机凝泵长期偏离高效率区间运行,并且主机凝结水系统在运行中存在较大的节流损失,需进行节能优化技术改造。本文以华能铜川照金电厂的主机凝泵高压变频调速技术改造工程为例,分析了铜川电厂主机凝泵的运行现状和系统运行中存在的问题,通过调研借鉴国内外主机凝泵高压变频调速系统技术改造的先进经验,设计了本次主机凝泵高压变频调速技术改造工程方案,对主机凝结水系统的运行方式进行了优化,并对技术改造后系统的相关联锁保护进行了修订。通过技术改造后的节能分析和安全分析,对此次主机凝泵高压变频调速技术改造工程的应用效果进行综合评价。同时采用高压变频调速技术后,改善了主机凝泵的启动特性和运行状况,提升了主机凝结水系统的安全性和经济性,充分验证了此次主机凝泵高压变频调速技术改造工程取得的综合效益,在火力发电厂的高压电动机变频改造工程中具有很高的借鉴指导作用。

卢夏[7]（2019）在《基于TnPM理论的GBD火电厂设备维修管理改进研究》文中进行了进一步梳理在国家经济发展战略中,电力行业是不容忽视的重点产业。如今,我国已经成为全球火电装机容量第一的国家,设备生产制造更是愈加倾向高参数、精密化和数字化。伴随着国内电力体制逐日完善,发电企业间的用户竞争越来越激烈。加上燃料价格不断攀升,设备维修管理成本持续提升,发电企业逐步意识到降低设备运维量的重要性。就现实发展而言,设备维修管理直接影响的是发电企业的经济效益。因此,必须对电厂设备的维修管理工作高度重视。GBD火电厂是北京地区大型的火电厂企业,在设备维修管理方面进行了诸多尝试和探索,也总结了一些成果和经验。本文以GBD火电厂为研究对象,以改善设备维修管理水平为从而提高企业效益为目的,主要运用文献研究法、案例分析法、对比分析法三种方法,对改进前的GBD火电厂设备维修管理现状及问题的分析,提出基于TnPM理论的改进方案,对比方案执行前后重要参数,通过以上三部分研究内容,得出了经过基于TnPM理论的GBD火电厂设备维修管理改进方案实施后,设备运行可靠性、经济效益和环保指标得到明显改善,达到了0次非计划停运、发电量大于4200000MWh等预期目标,GBD火电厂设备维修管理改进方案的实施效果显着的结论。本文基于TnPM理论对GBD火电厂设备维修管理进行改进,可靠性、经济效益和环保指标大幅提升。本文的研究成果不仅能够应用于实际,为GBD火电厂设备维修管理工作的改进和优化提供参考,对于其他同类企业设备维修管理方案的制定也具有一定借鉴价值。

王修荣[8]（2019）在《单耗分析理论在核电机组中的应用方法研究》文中认为本文旨在讨论单耗分析理论在核电机组中的应用方法研究,并基于单耗分析理论研究1000MW核电机组热力系统的能耗分布及机组优化。单耗分析理论在火电行业中的成功运用对于国家节能减排政策的制定与执行以及应对国际能源事物中已发挥了积极的作用,而随着能源危机的不断扩大以及核电在未来能源格局中的重要作用,节能将成为未来核电工业规划和经济研究的重要考虑因素之一,同时由于核电项目属于国家重大固定资产投资项目,节能评估也是项目可行性研究阶段的必要工作之一。因此,单耗分析理论在核电机组中的应用研究对未来核电的节能方法研究有着非凡的意义。本文首先基于单耗分析理论,分别建立了核电机组一回路、二回路各各热力系统的不可逆损失计算模型。接着,将机组设计工况下的原始参数代入到各模型进行机组熵产及?（）损失的定量分析计算。然后根据计算出的各系统和设备的不可逆损失计算出整个机组的铀耗分布情况。最后为实现机组进一步节能,根据机组回热系统的熵产和不可逆损失分布,基于热力学第二定律并结合单耗分析理论提出了机组回热系统优化改造方案。根据计算及分析结果可知,单耗分析理论在核电机组热力系统中的应用具有一定的可行性,并且该理论在解决核电机组各回路系统与设备的能耗分布及节能优化方面有较强的适用性。结果表明,核电机组不可逆损失中的大部分存在于核岛,尤其是因反应堆核裂变造成的损失;而其二回路系统中各换热设备造成的各类损失中,温差传热造成的不可逆损失大于因节流和散热造成的损失,因此降低换热温差为换热设备的节能优化指明了方向;蒸汽在汽轮机中的绝热膨胀也造成了机组一定的难以避免的（?）损耗;另外,二回路中虽然有大量热量通过凝汽器排入环境中,但因这部分热量品质较低,因此所造成的的（?）损耗较低;最后,利用机组各系统设备能耗分布结果,对机组“两高四低一除氧”的回热加热系统进行节能优化,优化结果表明,优化后的“三高四低一除氧”回热加热系统对提高机组的热经济性效果明显。

熊峰[9]（2019）在《计及负荷调整的调顺电厂厂用电设计优化研究》文中提出发电厂整体安全稳定运行的基础就是确保发电厂厂用电系统的稳定可靠。合理设计的电气系统和系统隐患、潜在缺陷的消除是保证系统安全稳定运行的重点。随着火力发电厂脱硫负荷重要性的提高,脱硫负荷等同于机组负荷。本文通过分析调顺电厂厂用电接线方式和负荷分布,提出了调顺电厂厂用电系统所存在的问题和隐患。针对调顺电厂厂用电系统所存在的设计缺陷,查阅相关资料,分析国内外电厂的各种接线方式的优缺点,综述了火电厂厂用电系统的电压等级、接线方式等现状,分析了调顺电厂厂用电系统目前存在的脱硫系统接线设计不合理等问题,结合调顺电厂的现实情况,针对性地提出了调顺电厂脱硫系统的改造方案以及其它母线改造方案。从可靠性等角度给出了调顺电厂厂用电系统改造的目的。进一步,本文提出了调顺电厂6kV脱硫系统、直流系统、空压机房变压器等系统与装备的改造方案,最后通过核算用电负荷、母线电压等验证了其所提改造方案的有效性。通过对提出的改造方案进行分析计算和研究,表明方案实施是可行。调顺电厂经过全厂厂用电设备改造,逐步解决了其厂用电系统存在的设计缺陷和隐患,保证了厂用电供电系统安全性和稳定性,避免发生厂用电电气故障影响发电厂停机解列事故。

罗伟[10]（2018）在《能源互联网电源侧若干问题研究 ——以某火力发电厂为例》文中进行了进一步梳理化石能源的枯竭以及化石能源燃烧所引发的全球气候问题,使“互联网+智慧能源”即能源互联网这个新概念产生。随着互联网+的兴起以及近几年的发展,能源互联网在政策、工程技术、商业模式、工程项目、产业融合等方面取得了较大突破。我国正处在能源转型的大背景下,把握好能源互联网这个发展趋势对我国的能源建设有良好的益处。电源侧作为能源互联网基础架构中能量系统的重要组成部分,是整个能源系统中支撑能量流动的枢纽,是保证能量的转换、存储、输送、调配、使用及系统运行的基础。研究电源侧安全生产问题,进而提高发电厂的安全生产稳定性,具有重要的理论意义和实际应用价值。本文在能源互联网发展背景下,以府谷电厂为例,对发电机组轴瓦烧损问题、柴油发电机长期试验影响开关可靠性的问题、保安电源供电可靠性问题以及次同步谐振等问题进行了研究,并运用工业工程相关理论对问题进行了改善。本文主要工作如下:首先,对传统火电厂的发电和输电模式进行了阐述,从安全可靠性、经济性、清洁化、网络化、智能化五个方面提出了能源互联网环境下火电厂发电和输电的要求,并分析了能源互联网与火电厂的关系。其次,以府谷电厂为例,对发电机组轴瓦烧损问题、柴油发电机长期试验影响开关可靠性的问题、保安电源供电可靠性问题以及次同步谐振问题进行了阐述以及分析研究。然后,用工业工程理念以及电厂相关知识对发电机轴瓦烧损问题进行了改善;从经济、成本和效率方面对柴油发电机定期试验影响开关可靠性问题进行了优化;重点用模糊优选法对保安电源方案选择进行了比较,并选出最优方案;重点研究了附加励磁阻尼控制（SEDC）+静止同步补偿器（STATCOM）联合抑制次同步振荡的解决方案。最后,从能源互联网角度,对火电厂未来安全生产可能存在的问题进行了阐述,并提出了相应的对策和建议。本论文研究成果具有一定的指导意义,为下一步能源互联网环境下的火电厂安全生产管理提供了参考。

### 二、浅论火电厂厂用电布置及其安全与环境问题（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浅论火电厂厂用电布置及其安全与环境问题（论文提纲范文）

#### （1）某煤矸石2×300MW电厂一次风控制系统改造设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 火电厂一次风机改造的研究背景

1.1.1 火电厂一次风机改造的必要性

1.1.2 一次风机调速改造方法的研究

1.2 高压变频器的发展及在火电厂的应用现状

1.2.1 高压变频器的发展

1.2.2 高压变频技术在火电厂的应用现状分析

1.3 本课题研究任务

2 一次风机的变频控制机理

2.1 一次风的产生机理及作用

2.2 一次风机液力耦合器调节原理

2.3 一次风机变频调节原理

2.4 变频器控制机理

2.4.1 变频器基本构成

2.4.2 变频器恒压频比控制结构

2.5 高压变频器主电路拓扑

2.5.1 高压隔离变压器

2.5.2 功率单元结构

2.5.3 主控制系统

2.6 小结

3 一次风机变频改造设计

3.1 变频器选型

3.2 高压变频器控制原理

3.3 高压变频器集成设计

3.4 变频/工频切换方式设计

3.5 变频器散热系统设计

3.6 小结

4 一次风机变频调速的DCS逻辑控制

4.1 一次风信号测量与滤波

4.2 基于DCS的PID控制

4.2.1 积分分离式PID算法

4.2.2 分离PID模块HSVPID

4.3 DCS控制逻辑原理

4.4 小结

5 项目变频改造后的节能效果分析

5.1 变频改造前后不同负荷下小时耗电量

5.2 变频改造前后不同负荷下电机电流

5.3 变频改造后综合数据分析

5.4 一次风机变频改造后对机组的影响

5.5 小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

附录

参考文献

#### （2）基于全寿命周期理论的火电项目节能优化规划管理研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 目的与意义

1.2 国内外研究现状及其发展动态

1.2.1 全寿命周期火电项目研究

1.2.2 火电项目节能优化规划研究

1.2.3 火电项目节能评估研究

1.2.4 文献评述

1.3 主要研究内容与创新点

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 研究技术路线与创新点

第2章 全寿命周期内火电项目节能优化规划管理及评估基础理论

2.1 全寿命周期管理基础理论

2.1.1 全寿命周期管理的定义

2.1.2 全寿命周期管理的种类及特点

2.1.3 全寿命周期成本分析

2.2 全寿命周期内火电项目节能减排优化规划管理理论

2.2.1 我国火电项目节能减排介绍

2.2.2 火电项目节能优化规划方法

2.3 全寿命周期内火电项目节能减排综合评估理论

2.3.1 评估指标体系建立原则

2.3.2 火电项目节能减排综合评估指标

2.3.3 火电项目节能减排综合评估方法

2.4 本章小结

第3章 基于污染物排放等费用组合优化的全寿命周期内火电项目节能优化规划管理模型

3.1 基于全寿命周期的火电项目能耗和污染物排放研究

3.1.1 研究目的和范围

3.1.2 阶段划分及各阶段相互关系

3.1.3 火电项目全寿命周期能耗和污染物排放特点

3.2 全寿命周期内火电项目能耗和污染物排放模型

3.2.1 计算基本假定

3.2.2 全寿命周期能耗和污染物排放模型

3.3 基于投资、能耗和污染物排放费用组合优化的全寿命周期内火电项目节能优化规划管理模型

3.3.1 目标函数

3.3.2 约束条件

3.3.3 组合优化规划模型求解策略

3.4 算例分析

3.4.1 节能优化方案规划

3.4.2 基于全寿命周期的节能优化规划方案比选

3.5 本章小结

第4章 全寿命周期内火电项目之间的节能置换优化规划管理模型

4.1 节能置换机制分析

4.1.1 节能置换的基本思想和主要内容

4.1.2 节能置换的基本原则和特点

4.1.3 节能置换的主要方式

4.2 全寿命周期内火电项目间多目标节能置换优化规划管理模型

4.2.1 单目标节能置换优化规划管理模型构建

4.2.2 多目标节能置换优化规划管理模型构建

4.2.3 模型求解算法

4.3 全寿命周期内计及多任务委托代理的火电项目间节能置换优化规划管理模型

4.3.1 多任务委托代理的概念

4.3.2 多任务委托代理的参数设定

4.3.3 多任务委托代理管理模型构建

4.4 算例分析

4.4.1 全寿命周期内多目标节能置换优化规划管理模型算例分析

4.4.2 全寿命周期内多任务委托代理节能置换优化规划管理模型算例分析

4.5 本章小结

第5章 全寿命周期内火电项目与其他类型发电项目的节能置换优化规划管理模型

5.1 我国煤炭资源和可再生资源分布情况

5.1.1 我国煤炭资源分布情况

5.1.2 我国水能资源分布情况

5.1.3 我国风能资源分布情况

5.2 计及火电项目和其他类型发电项目的全寿命周期理论分析

5.2.1 全寿命周期理论的阶段划分

5.2.2 全寿命周期内火电项目和其他类型发电项目的经济效益分析

5.3 全寿命周期内火电项目与水电项目的节能置换优化规划管理模型

5.3.1 火电项目和水电项目的成本、能效和排放对比分析

5.3.2 火电项目与水电项目的综合绩效评估模型

5.3.3 计及综合绩效的火电项目与水电项目节能置换优化规划管理模型

5.3.4 算例分析

5.4 全寿命周期内火电项目与风电项目的节能置换优化规划管理模型

5.4.1 计及机会约束的火电项目与风电项目节能置换优化规划管理模型

5.4.2 火电项目与风电项目节能置换优化规划管理模型求解算法

5.4.3 算例分析

5.5 全寿命周期内火电项目和其他类型发电项目跨区域发电置换交易谈判模型

5.5.1 Zeuthen策略模型

5.5.2 节能置换交易谈判模型

5.5.3 算例分析

5.6 本章小结

第6章 全寿命周期内火电项目节能优化规划管理综合效益评估分析

6.1 全寿命周期内火电项目节能优化规划管理综合效益关键指标筛选

6.1.1 解释结构模型内涵及工作原理

6.1.2 基于ISM的综合效益指标关系分析及筛选优化模型

6.1.3 火电项目节能优化规划管理综合效益关键指标筛选优化研究

6.2 全寿命周期内火电项目节能优化规划管理综合效益评估指标体系构建

6.3 全寿命周期内火电项目节能优化规划管理综合效益评估模型建立

6.3.1 基于熵权-序关系的评估指标权重确定方法

6.3.2 基于TOPSIS的节能优化规划管理综合效益评估模型

6.4 算例分析

6.4.1 原始数据

6.4.2 综合评估结果与分析

6.5 本章小结

第7章 研究成果与结论

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

攻读博士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （3）深度调峰火力发电厂生产安全风险管理研究（论文提纲范文）

摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 选题背景和意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

2 深度调峰火电厂A安全生产概况

2.1 深度调峰火力发电厂A概况

2.1.1 生产工艺

2.1.2 主要设备

2.2 安全生产管理现状

2.3 安全生产现状分析

2.4 本章小结

3 深度调峰火电厂安全风险因素分析与指标体系建立

3.1 火电厂安全风险种类划分

3.2 火电厂安全风险辨识方法与流程

3.2.1 安全风险辨识方法

3.2.2 安全风险辨识流程

3.3 深度调峰火力发电厂A安全风险因素分析

3.3.1 设备风险因素分析

3.3.2 人的不安全行为风险因素分析

3.3.3 作业环境风险因素分析

3.3.4 安全管理风险因素分析

3.4 深度调峰火电厂A安全风险指标体系建立

3.4.1 火电厂安全指标选择原则与建立步骤

3.4.2 指标体系的确立

3.5 基于LEC法的深度调峰火力发电厂A的安全风险评估

3.5.1 风险评价结果

3.5.2 安全风险评价结果分析

3.6 本章小结

4 调峰火电厂A生产阶段安全风险管理

4.1 4M-C-I安全风险管理体系

4.2 安全风险控制策略

4.2.1 策略等级

4.2.2 策略核心

4.3 风险控制程序

4.4 安全风险控制方法

4.4.1 三全管理法

4.4.2 风险源动态管理方法

4.5 安全风险控制措施

4.5.1 以本质安全为中心,构建“三票”管理常态化

4.5.2 强化安全保障机制,形成风险控制保障体系

4.5.3 加大安全投入,建立企业安全基金

4.6 本章小结

5 安全风险管理体系的运行效果

5.1 安全风险管理体系的运行

5.1.1 风险管理体系运行流程

5.1.2 安全风险PDCA循环管理

5.2 “4M-C-I”安全风险管理成效

5.2.1 企业安全管理水平大幅提升

5.2.2 企业安全生产总体形势良好

5.2.3 企业安全指标向好

5.2.4 企业安全文化作用突显

5.3 本章小结

6 结论与展望

6.1 主要结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录Ⅰ 作者在攻读硕士学位期间发表的论文

#### （4）某垃圾焚烧发电厂电气系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 论文研究的背景

1.2 国外垃圾焚烧发电的现状

1.3 国内垃圾焚烧发电的现状

1.4 垃圾发电的优缺点

1.5 论文结构

第二章 电气一次系统理论方法分析

2.1 系统概述与设计原则

2.2 负荷类别划分与统计方法

2.2.1 负荷类别划分

2.2.2 负荷统计方法

2.3 厂用电配电方式

2.3.1 明备用与暗备用

2.3.2 配电系统接线方式

2.4 短路电流计算方法

2.5 导体及设备的选型原则

2.5.1 线缆类别的确定原则

2.5.2 导体截面的确定原则

2.5.3 设备参数的确定原则

2.6 防雷

2.6.1 建筑物的防雷分类

2.6.2 建筑物的防雷措施

2.6.3 建筑物的防雷装置

2.6.4 建筑物内部雷击电磁脉冲防护

2.7 电气系统接地

2.7.1 接地分类

2.7.2 高压装置的接地确定原则

2.7.3 低压装置的接地确定原则

2.7.4 等电位联结

2.8 本章小结

第三章 电气二次系统理论方法分析

3.1 计算机系统控制电气设备

3.1.1 控制方式划分

3.1.2 分散控制系统电气部分

3.1.3 发电厂监控管理系统

3.1.4 电力网络计算机监控系统

3.1.5 微机五防系统

3.2 发电厂自动装置

3.2.1 同步装置

3.2.2 备用电源自动投入装置

3.2.3 故障录波装置

3.2.4 励磁系统

3.3 继电保护装置配置原则

3.4 操作电源系统类型

3.5 本章小结

第四章 垃圾焚烧发电厂工程应用分析

4.1 本工程简介

4.2 工艺流程概述

4.3 电气部分设计概述

4.4 本章小结

第五章 电气一次系统设计

5.1 负荷统计

5.2 电气一次主接线

5.3 短路电流计算

5.4 导体及设备选择

5.4.1 绘制设备平面布置图

5.4.2 确定电缆布置与选型

5.5 建筑物防雷设计

5.6 发电厂接地设计

5.7 本章小结

第六章 电气二次系统设计

6.1 电气开关控制的方案确定

6.2 DCS电气部分设计

6.2.1 DCS网络构架

6.2.2 电气部分控制策略

6.3 电气综保后台设计

6.4 远动通信

6.4.1 远动信息要求

6.4.2 远动装置配置

6.4.3 时间同步配置

6.4.4 电能量计量及数据传输

6.4.5 调度数据网接入设备及二次系统安全防护

6.5 电气传动

6.6 继电保护配置设计

6.7 本章小结

总结与展望

结论

展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （5）雷击火电厂时对低压配电系统的电磁影响研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 课题研究背景和意义

1.1.1 雷电导致火电厂的电磁兼容问题

1.1.2 对火电厂进行电磁影响研究的必要性

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要研究内容

2 雷击火电厂低压系统的电磁耦合原理与分析方法

2.1 引言

2.2 分析雷电侵入低压系统的主要规律

2.3 雷击低压系统时空间的瞬态电磁场耦合

2.3.1 电磁耦合的基本理论基础

2.3.2 空间任意观测点的电磁场计算原理

2.3.3 空间瞬态电磁场对二次动力电缆的耦合原理

2.4 雷击低压系统时地电位反击在配电线路的传导

2.4.1 由于地面电位分布不均造成的反击原理

2.4.2 地电位升在低压系统中的传播过程分析

2.5 雷击火电厂低压系统的分析计算方法

2.5.1 基于矩量法和傅里叶变换理论的求解原理

2.5.2 使用CDEGS实施课题的方法

2.6 雷电流的参数选择及其数学模型

2.7 本章小结

3 雷击火电厂低压系统的模型建立及电磁分析

3.1 引言

3.2 接地网模型建立和参数设置

3.3 建筑物外部防雷系统结构建立

3.3.1 建筑物外部防雷系统的组成

3.3.2 建筑物结构的仿真模型建立

3.4 雷击建筑物时的电磁安全分析

3.4.1 雷击建筑物时的雷电流分布计算

3.4.2 雷击建筑物时室内电磁场分布计算

3.5 地网的暂态特性规律分析

3.5.1 雷击建筑物时地网的暂态计算

3.5.2 地表面电位分布暂态规律分析

3.6 本章小结

4 雷击对二次系统的电磁影响分析

4.1 引言

4.2 基于PC-MCC的低压系统模型建立及仿真分析

4.2.1 变压器模型的建立

4.2.2 电缆桥架模型的建立

4.2.3 基于PC-MCC的低压系统模型建立

4.2.4 仿真结果分析

4.3 基于建筑群分析雷击低压系统对电缆的电磁影响

4.3.1 建筑群布置结构的模型建立及仿真结果分析

4.3.2 建筑群不同布置情况的分析

4.4 本章小结

5 总结与展望

5.1 总结

5.2 后续工作展望

参考文献

附录

A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录

B.作者在攻读硕士学位期间申请专利

C.作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目

D.学位论文数据集

致谢

#### （6）华能铜川照金电厂主机凝泵变频改造及应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.1.1 课题研究的背景

1.1.2 课题研究的意义

1.2 主机凝结水系统运行现状和存在的问题

1.2.1 主机凝结水系统运行现状

1.2.2 主机凝结水系统存在的问题

1.3 国内外变频调速技术研究和应用现状

1.3.1 国内外变频调速技术研究现状

1.3.2 国内外变频调速技术应用现状

1.4 本文主要研究内容及章节安排

1.4.1 本文主要研究内容

1.4.2 章节安排

2 主机凝泵的改造方案分析

2.1 电厂概况

2.1.1 主机凝结水系统概述

2.1.2 主机凝泵工频运行方式分析

2.2 主机凝泵变频节能改造方案分析

2.2.1 主机凝泵变频改造方案设计

2.2.2 主机凝泵电源开关防误闭锁装置

2.3 本章小结

3 主机凝泵变频节能改造

3.1 主机凝泵概述

3.1.1 离心泵特性曲线

3.1.2 影响离心泵性能的主要因素

3.1.3 离心泵的节能原理

3.2 主机凝泵变频器的选择

3.3 变频器的工作原理

3.3.1 变频器的调速原理

3.3.2 变频器的结构

3.3.3 变频器输出波形叠加原理

3.4 本章小结

4 主机凝泵变频改造的调试

4.1 主机凝泵变频改造的注意事项

4.1.1 主机凝泵变频改造后运行操作规程的修订

4.1.2 主机凝泵变频器的现场布置

4.2 主机凝泵变频改造后的保护联锁和控制操作

4.2.1 主机凝泵工频运行保护联锁条件

4.2.2 主机凝泵变频改造后的保护联锁修订

4.2.3 主机凝泵变频改造后的控制操作

4.3 凝结水快速变负荷的系统优化

4.4 主机凝泵变频改造后的启停调试

4.4.1 主机凝泵变频器的加运和停运

4.4.2 设备故障时的联锁启动

4.4.3 主机凝泵的定期切换

4.5 本章小结

5 主机凝泵变频改造的综合分析

5.1 主机凝泵变频改造前运行情况

5.2 主机凝泵变频改造后运行情况

5.3 主机凝泵变频改造的节能分析

5.4 主机凝泵变频改造的安全分析

5.4.1 解决了启动电流对系统的扰动

5.4.2 提升设备寿使用命

5.4.3 有效降低汽机房内噪音

5.4.4 解决了凝结水系统的水锤问题

5.4.5 改善了MGGH系统的工作环境

5.5 主机凝泵变频改造的经济效益计算

5.6 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

#### （7）基于TnPM理论的GBD火电厂设备维修管理改进研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 文献综评

1.3 研究内容和方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

1.3.3 研究方法

第2章 相关概念和理论依据

2.1 相关概念

2.1.1 现代设备

2.1.2 设备管理

2.1.3 设备维修管理

2.2 TnPM理论

2.2.1 TnPM的概念

2.2.2 TnPM理论的五个六架构

2.2.3 TnPM理论的四个全理念

2.3 本章小结

第3章 GBD火电厂设备维修管理现状分析

3.1 GBD火电厂维修管理概况

3.1.1 GBD火电厂简介

3.1.2 主要设备简介

3.1.3 GBD火电厂设备维修管理发展历程

3.2 GBD火电厂设备维修管理现有制度

3.2.1 点检定修规则

3.2.2 系统风险预控

3.2.3 现场设备维修管理

3.3 设备维修管理对相关指标的影响

3.3.1 设备运行可靠性指标

3.3.2 发电量和利润

3.3.3 环保超标数据

3.4 基于TnPM的GBD火电厂设备维修管理存在的问题

3.4.1 设备维修管理工作目标不明确

3.4.2 设备维修管理未做到全员参与

3.4.3 设备预防维修体系不健全

3.4.4 未能实现设备维修管理的规范化

3.4.5 现场管理工作落实不到位

3.5 GBD火电厂设备维修管理改进必要性

3.6 本章小结

第4章 基于TnPM的GBD火电厂设备维修管理改进方案

4.1 基于TnPM的设备管理改进思路

4.1.1 基于TnPM的改进原则

4.1.2 基于TnPM的设备管理目标

4.2 基于TnPM的全员参与点检定修

4.2.1 设备点检优化

4.2.2 设备定修优化

4.3 基于TnPM的全系统的风险预控

4.4 基于TnPM的全规范的制度管理

4.4.1 制度编制流程

4.4.2 管理评审

4.5 基于TnPM的全效率的现场管理

4.5.1 6S现场改善

4.5.2 清除6H活动

4.5.3 开展可视化定制化活动

4.6 本章小结

第5章 GBD火电厂设备维修管理改进方案的实施效果

5.1 GBD火电厂原有问题改善

5.1.1 设备维修管理工作目标明确

5.1.2 全员化点检定修

5.1.3 风险预控能力增强

5.1.4 建立全规范的制度体系

5.1.5 现场管理水平提升

5.2 相关指标对比分析

5.2.1 设备运行可靠性提高

5.2.2 经济效益提升

5.2.3 环保指标超优

5.3 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （8）单耗分析理论在核电机组中的应用方法研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 选题背景及其意义

1.2 国内外发展现状

1.2.1 单耗分析理论的发展现状

1.2.2 单耗分析理论在核电行业中的现状

1.3 热力系统能耗分析方法

1.3.1 传统热力学分析方法

1.3.2 传统分析方法的弊端

1.3.3 基于热力学第二定律的单耗分析理论

1.4 论文工作

第2章 机组热力系统单耗计算模型

2.1 能源利用的单耗分析理论

2.1.1 能源利用的单耗分析模型

2.1.2 能源利用第二定律效率计算的反平衡方法

2.2 核电机组铀耗计算模型

2.2.1 裂变反应次数法

2.2.2 等效满功率天法

2.2.3 批平均燃耗

2.2.4 三种方法评价

2.3 各热力系统不可逆损失计算模型

2.3.1 反应堆堆内不可逆损失计算模型

2.3.2 换热不可逆损失计算模型

2.3.3 节流和散热不可逆损失计算模型

2.3.4 绝热压缩和绝热膨胀过程不可逆损失计算模型

2.3.5 排污过程不可逆损失计算模型

2.3.6 机组总体不可逆损失计算模型

2.4 本章小结

第3章 AP1000核电机组能耗分析

3.1 AP1000核电机组参数简介

3.1.1 AP1000堆型简介

3.1.2 反应堆冷却剂系统简介

3.1.3 蒸汽发生器系统简介

3.1.4 汽水分离再热器系统简介

3.1.5 主蒸汽及回热系统简介

3.1.6 汽轮机系统简介

3.1.7 给水泵主要参数

3.1.8 凝结水系统

3.2 机组各系统不可逆损失

3.2.1 反应堆冷却剂系统不可逆损失

3.2.2 各换热设备不可逆损失

3.2.3 管道系统不可逆损失

3.2.4 泵与汽机不可逆损失

3.3 核电机组铀耗分布

3.4 各系统与设备(火用)损失系数分布

3.5 本章小结

第4章 基于单耗分析理论的核电机组优化方法

4.1 机组回热系统优化可行性研究

4.2 机组回热系统优化方法

4.3 机组回热系统优化效果

4.4 结论

4.5 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （9）计及负荷调整的调顺电厂厂用电设计优化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 厂用电设计优化改造研究的意义

1.2 厂用电改造国内外研究现状

1.3 发电厂厂用电系统可靠性研究

1.3.1 发电厂电气主接线可靠性内涵

1.3.2 发电厂电气主接线系统的可靠性指标

1.3.3 常见的发电厂厂用电可靠性分析方法

1.4 论文研究的主要内容

1.4.1 研究目标、研究内容及拟解决的关键问题

1.4.2 研究方法及技术路线

第二章 调顺电厂厂用电系统现状及问题

2.1 调顺电厂简介

2.2 电气主接线分析

2.3 厂用电分析

2.4 调顺电厂厂用电系统现状及运行方式

2.4.1 调顺电厂厂用电系统现状

2.4.2 厂用电系统的正常运行方式

2.4.3 厂用电系统的非正常运行方式

2.5 厂用电系统存在的问题

2.6 厂用电改造的目的及必要性

2.6.1 改造的目的

2.6.2 改造的必要性

2.7 本章小结

第三章 厂用电改造方案

3.1 6KV脱硫系统改造方案提出

3.1.1 6kV脱硫系统改造方案一

3.1.2 6kV脱硫系统改造方案二

3.1.3 6kV脱硫系统改造方案三

3.2 低压脱硫段改造

3.3 直流系统改造方案

3.4 厂用电其他系统改造方案

3.4.1 380V循环水泵房MCC改造方案

3.4.2 空压机房变压器改造方案

3.4.3 全厂保安段接线改造方案

3.5 本章小结

第四章 厂用电改造评价

4.1 对6KV脱硫系统改造方案负荷核算

4.1.1 对脱硫系统改造方案一6kV厂用电负荷进行计算

4.1.2 对脱硫系统改造方案二6kV厂用电负荷进行计算

4.1.3 对脱硫系统改造方案三6kV厂用电负荷进行计算

4.2 6KV脱硫系统改造方案综合性比较

4.3 对改造后6KV厂用电母线电压降核算

4.4 厂用电改造后效果

4.5 本章小结

结论与展望

参考文献

附录

附录1 380V保安段负荷计算表(优化后)

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （10）能源互联网电源侧若干问题研究 ——以某火力发电厂为例（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 全球能源互联网发展现状

1.2.2 能源互联网背景下电源侧国内外研究现状

1.3 论文的基本结构

第2章 能源互联网背景下的火力发电厂发电和输电模式研究

2.1 传统火电厂发电和输电模式

2.2 能源互联网对火电厂发电和输电的要求

2.3 能源互联网与火电厂的关系

2.4 本章小结

第3章 能源互联网背景下的火电厂安全生产问题及对策研究

3.1 系统工程理论

3.1.1 系统工程方法的特点

3.1.2 系统工程方法论

3.1.3 系统分析

3.2 工业工程意识

3.3 模糊优选法

3.4 现场管理

3.4.1 现场管理的内容

3.4.2 现场管理遵循的步骤与原则

3.4.3 现场管理的方法

3.5 本章小结

第4章 能源互联网背景下的府谷电厂安全可靠供电若干问题研究与实践

4.1 府谷电厂简介

4.1.1 煤电一体化项目

4.1.2 电气主接线

4.1.3 点对网远距离输电

4.1.4 厂用电系统

4.2 府谷电厂安全生产存在的问题

4.2.1 府谷电厂#1发电机组轴瓦烧损问题

4.2.2 柴油发电机定期试验问题

4.2.3 保安电源供电可靠性问题

4.2.4 次同步谐振问题

4.3 安全问题改进措施

4.3.1 府谷电厂发电机组轴瓦烧损问题分析与改进措施

4.3.2 柴油发电机定期试验回路改造方案

4.3.3 保安电源改造方案

4.3.4 次同步谐振解决方案

4.4 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

5.2.1 存在的问题

5.2.2 对策和建议

参考文献

附录

致谢

作者简介

### 四、浅论火电厂厂用电布置及其安全与环境问题（论文参考文献）

- [1]某煤矸石2×300MW电厂一次风控制系统改造设计[D]. 赵一凡. 西安理工大学, 2021(01)

- [2]基于全寿命周期理论的火电项目节能优化规划管理研究[D]. 马彬. 华北电力大学(北京), 2020(01)

- [3]深度调峰火力发电厂生产安全风险管理研究[D]. 郭毅. 西安科技大学, 2020(01)

- [4]某垃圾焚烧发电厂电气系统设计与实现[D]. 梁仕杰. 华南理工大学, 2019(06)

- [5]雷击火电厂时对低压配电系统的电磁影响研究[D]. 陶亚琴. 重庆大学, 2019(01)

- [6]华能铜川照金电厂主机凝泵变频改造及应用[D]. 刘钊. 西安科技大学, 2019(01)

- [7]基于TnPM理论的GBD火电厂设备维修管理改进研究[D]. 卢夏. 北京工业大学, 2019(04)

- [8]单耗分析理论在核电机组中的应用方法研究[D]. 王修荣. 华北电力大学(北京), 2019(01)

- [9]计及负荷调整的调顺电厂厂用电设计优化研究[D]. 熊峰. 华南理工大学, 2019(01)

- [10]能源互联网电源侧若干问题研究 ——以某火力发电厂为例[D]. 罗伟. 华北电力大学, 2018(01)

本文来源: https://www.lw27.cn/article/847faf59e9898512e41c4fc7.html